
耒阳市新市镇污水处理厂入河排污口设置

论证报告

（送审稿）
建设单位：耒阳北控水质净化有限公司

编制单位：衡阳汇贤环境科技有限公司

2024年4月

项目名称：耒阳市新市镇污水处理厂入河排污口设置论证报告

项目建设单位：耒阳北控水质净化有限公司
报告编制单位：衡阳汇贤环境科技有限公司
报告审定人：张元兴   环境工程      高级工程师
编制主持人：陈兵兵   环境工程      高级工程师
编制技术员：聂双     环境工程        工程师
目 录
1第一章 总则


11.1项目来源及建设必要性


21.2论证目的


21.3论证原则及依据


51.4论证范围


61.5论证规模


71.6论证工作程序


91.7论证的主要内容


91.8论证工作等级


11第二章 项目概况


112.1项目基本情况


142.2污水处理工艺流程


182.3项目所在区域概况


212.4污水特性


212.5排水现状


222.6规划废水排放量


222.7入河排污口设置方案


25第三章 水功能区管理要求及水域纳污能力核算


253.1水功能区保护水质管理目标与要求


253.2水域纳污能力规程


263.3水域纳污能力的计算方式


293.4各数据及计算参数的确定


313.5水域纳污能力核算结果


33第四章 入河排污口所在水功能区（水域）水质现状及纳污状况


334.1水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况


334.2水功能区（水域）水质现状评价


37第五章 对受纳水体的水功能影响分析


375.1影响范围


445.2对水功能区水质影响分析


445.3对水生态影响的分析


465.4对地下水影响的分析


465.5对河流水温的影响分析


465.6对第三者影响的分析


49第六章 风险分析及防治措施


496.1风险分析


506.2风险防范措施


516.3事故应急措施


546.4应急监测


556.5建立事故性排放的报告制度


556.6建立责任追究机制


56第七章 保护措施


567.1加强工程运行管理


567.2完善入河排污口规范化建设


567.3建立信息报送制度


567.4开展排污口设置竣工验收


577.5加强水功能区监督管理


577.6排污口规范化建设及管理


587.7对水质的保护措施


597.8对水生态的保护措施


60第八章 入河排污口设置可行性、合理性分析


608.1污水处理厂废水


608.2入河排污口设置可行性分析论证


618.3入河排污口设置合理性分析


66第九章 论证结论与建议


669.1论证结论


679.2建议




附件：

附件1  委托书

附件2  项目环评批复

附件3  自主环保验收意见

附件4  废水排放检测报告

附件5  地表水环境质量现状检测报告

附件6  市政府关于衡阳市水功能区划的批复
附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  排污论证范围示意图

附图3  排污专管走向示意图

附图4  区域水系图

附图5  现场照片

附图6  排污路径航拍图

附图7  与耒水国家湿地公园位置关系图

入河排污口设置论证报告综合说明表

	一、工程概况
	建设项目名称
	耒阳市新市镇污水处理厂及配套管网工程项目

	
	项目建设地点
	耒阳市新市镇新市村

坐标：E112.921590、N26.618480

	
	项目建设性质
	新建

	
	项目建设规模
	近期设计规模2000m3/d

	
	项目建设单位
	耒阳北控水质净化有限公司

	
	入河排污口设置论证委托单位
	耒阳北控水质净化有限公司

	
	入河排污口设置

论证承担单位
	衡阳汇贤环境科技有限公司

	
	论证范围
	以市政污水管网入河排污口（排入无名水渠处）上游500m为起点，无名水渠入河排污口约0.23km后汇入耒水，无名水渠汇入耒水处下游约5km处为终点（全长约5.7km）

	二、入河排污口基本情况
	入河排污口位置
	无名小渠，坐标：E112.920246、N26.619170

	
	排水水质标准限值
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

中一级B排放标准

	
	
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	TP
	TN
	SS

	
	
	6~9
	60
	20
	8（15）
	1
	20
	20

	
	入河排污口类型
	生活污水

	
	入河排污口排放

方式
	连续排放

	
	入河方式
	管道

	
	入河排污口性质
	新建

	
	入河排污口排污量
	2000m3/d

	三、建设项目退水情况
	最大退水量

（m3/s）
	0.023

	
	污水污染物种类
	主要污染物为COD、氨氮、TP、TN、SS

	
	退水地点水功能区名称
	未划定水功能区

	
	退水地点水质管

理目标
	Ⅴ类

	四、水资源及水生态保护措施
	工程措施
	（1）污水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，尾水排口设置流量在线监测设备。
（2）严格执行本项目突发环境事件应急预案的各项应急措施。

	
	非工程措施
	（1）严格执行《排污许可管理条例》，坚持依法排污，定期将主要污染物排放情况向社会公布，接受公众监督；

（2）严格按环保法律法规的相关要求，落实环境保护措施。


第一章 总则

1.1项目来源及建设必要性
1.1.1项目来源
加强污水处理设施建设是贯彻落实习近平生态文明思想、打好污染防治攻坚战的重要举措。污水处理设施建设是全省城乡环境基础设施建设的重点内容，省委、省政府决定从2019年起用三年时间加快补齐县以上城市（含县城）污水收集和处理设施短板，用四年时间实现全省建制镇污水处理设施基本覆盖。湖南省住房和城乡建设厅等八部门联合发布《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村[2019]230号），推进全省城乡环境基础设施建设。根据中央农办等九部门《关于推进农村生活污水治理的指导意见》、《湖南省关于推进农村生活污水治理的实施意见(2019-2021年)》和《湖南省农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)》等文件精神，按照突出重点、有序推进的原则，推进农村生活污水治理工作，综合考虑各地经济发展水平、人口集中度、地势地貌、污水排水去向、污染程度和水环境功能等实际情况，科学选取治理技术和模式，针对乡镇中心集镇区等人口比较集中的农村区域，优先考虑规划建设集中式生活污水处理设施，统一处理。耒阳市委市政府从提高水体水质、保护生态环境，完善城镇基础配套设施，坚持走可持续发展道路，构建和谐的“两型社会”等方面进行全局统筹，启动了耒阳市新市镇污水处理厂及配套管网工程项目。

本项目作为环境公共服务产品，民生工程，有利于提升城市形象和竞争能力，有利于生态文明及和谐社会的建立。尽快建设耒阳市新市镇污水处理工程已成为摆在耒阳市新市镇人民面前迫在眉睫的头等大事，亦是耒阳市新市镇政府构建和谐社会的重要举措。污水处理厂建设以后，排入镇内河流的污染物将会减少，将会改善区域内地表水水质。本项目的实施将有效改善新市镇的人居环境，同时对耒阳市境内的水生态环境将有极大的保护促进作用，届时整个耒阳市的生态环境将会有质的提升。
耒阳市新市镇污水处理厂位于耒阳市新市镇新市村，本污水处理厂厂区总占地面积7206.67m2，近期污水处理规模为2000m3/d。新市镇污水工程配套管网工程设计规模7705米，污水系统服务范围为新市镇规划中心镇区，按总汇水面积和污水收集范围确定污水干管管径，服务面积约为2.9695km2。
为严格执行水利部《入河排污口监督管理办法》（水利部令第47号），促进水资源的优化配置，保证水资源可持续利用，保障建设项目的合理排水要求，耒阳北控水质净化有限公司委托衡阳汇贤环境科技有限公司编制了《耒阳市新市镇污水处理厂入河排污口设置论证报告》。

1.1.2项目建设必要性
发展以生态环境保护为根本，对环境保护尤为看重。随着新市镇内基础设施逐步完善，人口数量的不断增长，城市污水量将会有显著增加，若不加快污水处理设施的建设，必将加剧镇区内部及周边水体的污染，造成水环境持续恶化，不仅会给居民生活和身体健康带来危害，而且会对城市景观和城市的创建造成极为不利的影响。新市镇污水处理厂建设符合镇区发展规划，同时能够全面有效的收纳镇区范围内的生活污水，经处理能够达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。该污水处理厂的建设有利于落实绿色发展理念、推进生态文明建设，对保护治理水质资源有着重要意义。

1.2论证目的
建设项目入河排污口设置专题论证直接为入河排污口设置申请许可制定服务，是深化入河排污口监督管理的要求，是入河排污口设置许可审批科学化、合理化的技术保障。

开展本项目入河排污口设置论证的目的在于分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，并分析入河排污口设置的合理性，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，针对可能产生的不利影响提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为各级水行政主管部门或流域管理机构审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障生活、生态用水安全。

1.3论证原则及依据
1.3.1论证原则
（1）符合国家法律、法规和相关政策的要求和规定。

（2）符合国家和行业有关技术标准与规范、规程。

（3）符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划。

（4）符合水功能区管理要求。

1.3.2论证依据
1、法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（全国人大常委会2016年7月2日修订）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

（5）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（6）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年3月19日实施）；

（7）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年11月13日实施）；

（8）《中华人民共和国渔业法》(2014年3月1日实施)；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），（2017年 10月1日实施）；

（10）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发[2012]3号）；

（11）《建设项目水资源论证管理办法》（水利部、国家发展计划委员会第15 号令，2017年12月22日修正）；

（12）《水功能区管理办法》（水利部水资源[2003]233号）；

（13）《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令，2014.年1月1日实施）；

（14）《水行政许可实施办法》，（水利部令第23号）；

（15）《入河排污口监督管理办法》（2015年12月16日修正）；

（16）《水功能区监督管理办法》（水资源[2017]101号），2017年4月1日实施湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省水功能区监督管理办法》的通知（湘政办发〔2016〕14 号）；

（17）《关于进一步加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部，2017年3月）；

（18）《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》（环办水体〔2019〕36号，2019年4月24日）；

（19）《饮用水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正）；

（20）《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政发办[2018]44号，2018年7月12号实施）；

（21）《关于加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源[2005]79号）；

（22）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函（2016）176号）；

（23）《衡阳市水功能区划》（2010-2020），衡阳市水利局；

（24）衡阳市人民政府关于《衡阳市水功能区划》的批复（衡政函[2013]21号）；

（25）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函（2016）176号）；

（26）《湖南省环保厅对衡阳市乡镇集中式饮用水水源保护区划分方案的批复》（湘环函〔2018〕202号）；

（27）《衡阳市人民政府办公室关于公布衡阳市第一批千人以上集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（衡政办函[2020]4号）；

（28）《衡阳市人民政府办公室关于公布衡阳市第二批千人以上集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（衡政办函[2020]12号）。

2、技术规程、规范

（1）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

（2）《入河排污口设置论证基本要求》（试行）；

（3）《镇（乡）村给水工程技术规程》（CJJ123-2008）；

（4）《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）；

（4）《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）；

（5）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

（6）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（8）《水环境监测规范》（SL219-2018）；

（9）《地表水水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

（10）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

（12）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

（13）《水文调查规范》（SL196-2015）；

（14）《水利水电工程水文计算规范》（DL/T5431-2009）；

（15）《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）；

（16）《入河排污口设置论证报告技术导则》（征求意见稿）；

（17）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）；

（18）《入河排污口监督管理技术指南 规范化建设（征求意见稿）》；

（19）《入河排污口监督管理技术指南 排污口分类（征求意见稿）》。
3、标准

（1）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（2）《污水综合排放标准》（GB8979-1996）；

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（4）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（5）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

（6）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（7）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）。

4、技术资料及文件

（1）《耒阳市新市镇污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告表》及其环评批复（衡环评[2015]004号）；

（2）《耒阳市新市镇污水处理厂及配套管网工程环境影响变更说明》及其环评批复（衡环评[2017]004号）；

（3）《耒阳市千吨万人以上地表水集中式饮用水水源保护区划分方案》；
（4）《耒阳市“千人以上”饮用水水源保护区划分技术报告》；

（5）检测报告及其他相关部门提供的资料。

1.4论证范围

耒阳市新市镇污水处理厂入河排污口位于耒阳市新市镇新市村，耒水新市镇段东侧（污水厂距离耒水最近距离约140m），排污口纳污河道为无名小渠，位于无名小渠左岸，排污口坐标为E112.920246、N26.619170。

本项目废水排入无名小渠约230m后汇入耒水，按照《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43-2005）和《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176号），以及《湖南省水功能区划（修编）》（2014.12）、《衡阳市水功能区划》（2010~2020），该无名水渠未划定水功能区，其用途为农业用水。根据调查，排污口下游5公里范围内耒水无集中式饮用水源取水口，无工业用水取水口，无现状养殖或规划养殖区。新市镇自来水厂取水口位于排污口上游约1km处，不在耒阳市新市镇污水处理厂入河排污口论证范围。

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）中要求，“可能受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。论证工作的基础单元为水功能区，其中入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区，是论证的重点区域；涉及鱼类产卵场等生态敏感点的，论证范围不限于上述水功能区”。根据《入河排污口设置论证基本要求》（试行），“原则上以受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户为论证范围”。

根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域（无名小渠、耒水）水环境特点，本项目污水处理厂尾水排放主要对排放口所在水域可能产生影响。选择排污口下游所在水功能区为论证范围。根据现场调查，经调查，评价范围内无饮用水源取水口，也无其它生活和工业用水取水口，亦无现状养殖或规划养殖区。

本项目排口经无名小渠汇流至耒水断面下游5km无饮用水源保护区，本项目污水排量2000m3/d，主要含非持久性污染物，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域水环境特点，本项目污水处理厂尾水排放主要对排放口所在水域（无名小渠、耒水）产生影响。本报告的论证范围为入河排污口（排入无名水渠处）上游500m为起点，无名水渠入河排污口约0.23km后汇入耒水，无名水渠汇入耒水段下游约5km处为终点（全长约5.73km），项目地理位置示意图、排污论证范围示意图及饮用水源保护区相对位置图见附图。
1.5论证规模
根据《耒阳市新市镇污水处理厂及配套管网工程环评报告表及批复，耒阳市新市镇污水处理厂近期污水处理规模2000m³/d，本次入河排污口设置论证规模为2000m³/d。

1.6论证工作程序
1.6.1现场查勘和资料收集

根据已确定的排污口设置的方案，我单位组织技术人员对现场进行查勘，调查和收集耒阳市新市镇污水处理厂所在区域的自然环境和社会环境资料，工程基本情况、排污量、废污水的处理工艺流程、处理达标情况，排污口设置区域的水文、水质和水生态资料等，充分考虑入河排污口设置的初步方案，采用数学模型模拟的方法，预测入河废污水在设计水文条件下对水功能区（水域）的影响及范围，论证入河排污口设置的合理性，提出设置入河排污口的建议。

建设项目入河排污口设置论证程序见图1.6-1。
[image: image27.wmf]y

2

2

/

1

2

m

E

uB

B

a

5

.

0

1

.

1

B

a

5

.

0

7

.

0

11

.

0

L

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

-

+

=


图1.6-1 建设项目入河排污口设置论证程序框图

1.6.2资料整理
根据所搜集的资料，进行整理分析，明确工程布局、工艺流程、排污口位置、主要污染物排放量及污染特征等基本情况；分析排污口所属河段水资源保护管理要求，水环境现状和水生态现状等情况，水功能区的划分情况以及其他取排水用户分布情况等。

1.6.3建立数学模型

根据污水处理厂所在河段的水文特性、排污状况确定计算边界，选择合适的数学模型进行分析计算。
1.6.4污染影响预测分析

根据现状及资料分析，得出的入河排污口污染物排放产生的影响范围，以及所处河段水生态现状，论证分析入河排污口对所在水域受纳水体无名小渠、耒水的影响的程度。论证分析排污口对上下游水功能区内第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。

1.6.5排污口设置的合理性分析

根据影响分析论证的结果，综合考虑水功能区（水域）水质和生态保护要求、第三方权益等因素，分析入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求， 论证排污口设置的合理性。
1.7论证的主要内容
（1）建设项目基本情况。

（2）拟建入河排污口所在水功能区（水域）水质及纳污现状分析。

（3）拟建项目入河排污口设置可行性分析论证及入河排污口设置方案。

（4）入河排污口设置对水功能区（水域）水质影响分析。

（5）入河排污口设置对水功能区（水域）水生态影响分析。

（6）入河排污口设置对地下水影响分析。

（7）入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析。

（8）入河排污口设置合理性分析。

（9）结论与建议。

论证水平年：入河排污口设置论证水平年的确定尽量与国民经济和社会发展规划、流域或区域水资源规划等有关规定水平年相协调。

根据江河流域社会经济发展以及河流水文特征变化情况分析，论证选取2021年为现状水平年，设计水平年近期为2025年。

1.8论证工作等级

入河排污口设置论证工作等级由各分类指标等级的最高级别确定，分类等级由水功能区管理要求、水功能区水域纳污现状、水生态现状、污染物排放种类、废污水排放流量、年度废污水排放量、区域水资源状况等分类指标的最高级别确定。论证分类分级详见表1.8-1。

表1.8-1 入河排污口设置论证分类分级指标

	分类指标
	等级

	
	一级
	二级
	三级

	水功能区管理要求
	涉及一级水功能区中的保护区、保留区、缓冲区及二级水功能区中饮用水水源区
	涉及二级水功能区中的工业、农业、渔业、景观娱乐用水区
	涉及二级水功能区中的排污控制区和过渡区

	水功能区水域纳污现状
	现状污染物入河量超出水功能区水域纳污能力
	现状污染物入河量接近水功能区水域纳污能力
	现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力

	水生态现状
	现状生态问题敏感， 相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生明显影响，同时存在水文或水体富营养化影响问题
	现状生态问题 较为敏感，相关水域现状排污 对水文情势和水生态环境产生一定的影响。
	现状无敏感生态问题，相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响甚微。

	污染物排放种类
	所排放废污水含有毒有机物、重金属、放射性或持久性化学污染物
	所排放废污水含有多种可降解化学污染物
	所排放废污水含少量可降解的污染物

	废污水排放流量（缺水地区）m3/h
	≥1000（300）
	1000~500 (300~100)
	≤500（100）

	年度废污水排放量
	大于200万吨
	20~200 万吨
	小于 20 万吨

	区域水资源状况
	用水紧缺，取用水量达到或超出所分配用水指标
	水资源量一般， 取用水量小于 或接近所分配 用水指标
	水资源丰沛， 取用水量远小于所分配用水指标


表1.8-2 入河排污口设置论证分类分级指标

	分类指标
	本项目情况
	分级

	水功能区管理要求
	无名小渠未划定水功能区
	三级

	水功能区水域纳污现状
	现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力
	三级

	水生态现状


	现状无敏感生态问题；相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响轻微
	三级

	污染物排放种类
	所排放废污水成分较简单
	三级

	废污水排放流量（缺水地区）（m3/h）
	本流域不属于缺水地区
	不分级

	年度废污水排放量
	大于20万吨（730000 t/a）
	二级

	区域水资源状况 
	水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标
	三级


综合上述分析，最终确定耒阳市新市镇污水处理厂入河排污口设置论证等级为二级。

第二章 项目概况
2.1项目基本情况 

项目名称：耒阳市新市镇污水处理厂及配套管网工程项目。

建设单位：耒阳北控水质净化有限公司。

建设地点：衡阳市耒阳市新市镇新市村，污水处理厂厂址中心地理位置坐标E112.921590、N26.618480。 

建设性质：新建（补办）。 

项目投资：2720.35万元。 

建设规模：近期污水处理规模2000m³/d，本次入河排污口设置论证规模为2000m³/d。

纳污类型：为新市镇规划镇区内的居民生活用水。

污水排入河流名称：无名小渠。

入河排污口位置方案：本次排污口位置设置于污水处理厂西侧无名小渠旁，排放口坐标为（E112.920246、N26.619170）。

污水处理厂组成：设有配电间、出水监测站房、综合办公楼、厂外提升泵站、细格栅及平流沉砂池、VFL组合生化池、出水流量槽、贮泥池及加药间、维修间及仓库等。

环保手续办理情况：目前，耒阳市新市镇污水处理厂及配套管网工程项目已办理环评审批手续，已办理排污许可及环保验收手续。

建设及运行情况：耒阳市新市镇污水处理厂及配套管网工程项目于2017年10月开工建设，已于2018年通过环保竣工验收，目前稳定投产运行。

污水处理外排路径：污水处理排口位于厂区西侧，污水处理厂排放管道出厂区通过约100m的排水管（DN600HDPE波纹管）排入无名小渠流经230米后汇入耒水。

污水排放情况：污水来源于镇区生活污水，本项目污水排放2000m³/d，排放浓度因子情况见下表：

表2.1-1   污水处理厂进出水水质表   单位：mg/L
	项目
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	进水
	6.5-8.5
	〈240
	〈150
	〈180
	〈30
	〈35
	〈3

	出水
	6-9
	≤60
	≤20
	≤20
	≤8
	≤20
	≤1

	去除率％
	/
	75%
	86.7%
	88.8%
	80%
	45.4%
	66.7%


2.1.1建设内容 

耒阳市新市镇污水处理厂设计近期污水处理规模2000m³/d，本次论证按2000m³/d计。污水处理厂厂区占地面积为7206.67m2。污水处理厂排放管道出厂区后通过约100m的排水管下穿农田后排入污水厂西侧无名小渠然后流经230m后在汇入耒水，污水处理厂排放管道靠河岸场地最低高程189.1m，厂区地坪标高为190.3m，耒水20年一遇洪水位176.5m，50年一遇洪水位178.1m，无洪水威胁，本工程无需抬高场地。项目投资1429.8万元。 

本项目建设内容见表2.1-2。 

表2.1-2  项目建设内容

	工程组成
	建设名称
	建设内容及规模
	备注

	主体

工程
	格栅井
	1.5×1.5×8.0m
	按近期设计

	
	提升泵站
	16.54×8.0 ×10.3m
	

	
	平流沉砂池
	12.45×1.4×2.0m
	

	
	组合生化池（配水井、厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区、污泥区、清水区）
	设计处理规模2000m3/d，39.8×17.7×4.5m，包含配水井、厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区、污泥区、清水区等，1套
	按近期设计

	
	管网工程
	废水收集管网工程范围主要为镇区居民聚集地的污水收集主干管、干管和支管。包括污水收集管径DN400-DN800双壁波纹管：7705m
	按近期设计

	
	
	尾水排放管管材采用DN500HDPE中空壁缠绕管，全长约100m
	/

	公用

工程
	给水系统
	厂区用水由乡镇市政供水管网供给
	/

	
	排水系统
	雨污分流制，污水处理厂尾水通过专管排入污水厂西侧无名小渠然后流经230m后在汇入耒水。雨水通过沟渠排入附近水体
	/

	
	供电系统
	两路10kV电源
	/

	
	供热供冷系统
	挂式和立式空调
	/

	
	消防
	消防通道，室外消火栓，干式灭火器
	/

	
	进场道路
	设置于厂区南侧，沿厂区往东修建连接现有道路，长约80m
	/

	环保

工程
	废水处理
	雨污分流制。厂区废水通过暗管进入污水处理系统；厂内雨水通过雨水沟排入附近水体。尾水排放专管和排污口规范化
	/

	
	废气处理
	密封加盖、活性炭吸附、绿化
	/

	
	噪声处理
	隔声、减振、消声等降噪措施
	/

	
	固废处理
	垃圾收集桶；危废暂存间（5m2，防渗漏、防雨、防流失，设置标示及密闭上锁）
	/

	
	地下水、土壤污染防控
	分区防渗。预处理组合池、危废间等区域划定为重点防渗区域，防渗层防渗系数不低于1.0×10-7cm/s。
	/

	
	生态恢复
	厂区内景观绿化
	/


2.1.2提升泵站

项目设置1座一体化提升泵站，规模为2000m3/d，提升泵站位于项目西南面97m地下，为半地埋式提升泵站，主要提升镇区的生活污水，污水经收集后进入提升泵站，然后通过压力管道汇入污水处理厂。

泵站为一体化泵站，主要由地上控制柜及地下泵站组成，其中地上控制柜主要用于泵站控制，显示水泵运行状况；地下泵站主要由进出水管、顶盖、筒体、底座、潜污泵等组成，以满足增压提升污水要求。

2.1.3主要原辅材料用量

本项目原辅材料及能源消耗情况见表2.1-3。
表2.1-3 主要药剂消耗情况表
	序号
	名称
	消耗量
	最大贮存量
	贮存方式
	贮存地点

	1
	PAM
	0.2t/a
	0.1t
	固态，袋装
	加药间

	2
	PAC
	4.0t/a
	2.0t
	固态，袋装
	加药间

	3
	水
	730.0t/a
	/
	/
	/

	4
	电
	16万kw·h/a
	/
	/
	/


2.1.4建设规模 

本项目近期建设规模为2000m³/d。 

2.1.5服务范围及人口 

服务范围：新市镇镇区，纳污范围内无工业废水排放企业分布；

纳污人口：近期预计21000人。

2.1.6管网工程

污水收集干、支管总长7705m，管径DN400-DN800，采用HDPE管。污水主干管敷设在镇区道路，支管沿居民区敷设，预留接户管接口。
2.1.7进出水水质

根据《耒阳市新市镇污水处理厂及配套管网工程环境影响变更说明》及《湖南省镇(乡)村供排水工程专项规划设计技术导引》的生活污水水质范围参考表，以及耒阳市新市镇全年实际进出水水质指标，对耒阳市新市镇生活污水水质进行预测。对镇区生活污水负荷及水质进行预测，并综合国内类似乡镇污水处理厂的实际进水水质及设计进水水质，预测耒阳市新市镇污水处理厂进水水质如表2.1-4。耒阳市新市镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入污水厂西侧无名小渠然后流经230m后在汇入耒水，出水水质见表2.1-5。

表2.1-4   污水处理厂预计进水水质表   单位：mg/L
	项目
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	指标值
	6.5-8.5
	〈240
	〈150
	〈180
	〈30
	〈35
	〈3


表2.1-5   污水处理厂设计出水水质单位：mg/L
	项目
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	TN
	NH3-N
	TP

	出水水质
	6-9
	≤60
	≤20
	≤20
	≤30
	≤8
	≤1


2.2污水处理工艺流程 

污水处理厂污水处理工艺流程见图2.2-1。

[image: image2.jpg]BRGNS SR

i Ak 18 ¢

ik SEARIEEARTEE T RRRBERFBIKESHERPELOEME L, £FEE
WET(IER, RERDHKO0371), JbiEkEE&mWRE, &it, i, Z8. RRARESHFEE
H—tk, KLBAREEENTLII, EHFEEEETAS(CER, RERB:HK00371)b#Kk %
EANEFRELETREHAMR. ERFEANRLAERELSSREZRRRS K.

RIALEKREUERATRIBAEEALHFAT THALB0057 To 2016528178 BT
EAKAEAERITE, RETEENES RERS5RMALEARSLERATEITBOTHFLESR,
RLRMY2998A T, HM5AKLB I FHHTAFHA1 . 128, ERAEH#NFERVFLEASRGE
MRABETE, BEMERLY10.81ETHIM R R H4000M/H , LRI S &AL MBE2000M/H , 1&itH
KREMABER (HRFALE B RWHEMITAE(GB18918-2002) ) hMAEH —EBHNIFE, RET
N IEGHREHR7.7FK, FAENURRESEEDFHAARFOAK, REERLH297km,

BT K

LalL Py





图2.2-1  工艺流程图
污水处理工艺流程介绍
1、VFL工艺

VFL污水处理及回用工艺是一种可实现有机污泥近零排放、污水污泥同步处理、高效低耗的环境友好型工艺。

VFL工艺在厌氧区和缺氧区采用垂直流迷宫式结构，从结构上大大延长了厌氧区和缺氧区的流程，消除回流活性污泥对厌氧区和缺氧区的不利影响，并大幅度地提高其脱氮效率，同时有利于除磷，控制和适应厌氧区、缺氧区对碳源的利用。

该工艺不但脱氮除磷效果好，而且具有应对进水水质变化调整运行参数的灵活性和很强的抗冲击负荷能力，还具有应对出水标准提高和污泥排放受限的前瞻性。

1）工艺原理

①厌氧区和缺氧区结构上采用垂直流迷宫式结构，多个向下流和向上流污泥床间隔串联。其中在向上流的分格内，由于污水的向上流速使污泥形成悬浮的污泥床，少部分污泥会随水流进入下一个向下流分格，大部分污泥因重力作用留在该格内，因此这一结构使厌氧缺氧区内保持很高的污泥浓度，一般在7000-10000mg/L，使单位池容的反应效率大幅度提高。同时，该结构在相同池容的条件下最大限度地延长了厌氧区和缺氧区的流程，不仅避免了污水在反应池中发生短流，而且使污水与微生物充分接触、混合，延长有效反应时间。从根本上说，这是一种推流式反应器，是反应器中效率最高的，而这种垂直流态的改进，尤其是上升流态的分格消除了回流活性污泥中硝酸盐对厌氧区和缺氧区环境状态的不利影响，大幅度地提高污水处理效率和抗冲击能力。

②系统设置了不同于传统A2O工艺的混合液和污泥回流，沉淀区泥斗内的活性污泥一部分回流到缺氧区前端，这部分污泥带有溶解氧，同样由于垂直流结构的特点，水流至缺氧区第二、三格，溶解氧浓度迅速下降，反硝化在较长的缺氧流程中进行非常彻底，并充分利用污水中的碳源（BOD5），其反硝化速率远远高于依靠内源呼吸作用进行的反硝化，因此需要的反硝化停留时间短、容积小。

VFL工艺具有独特的污泥循环路线。沉淀区泥斗内除了一半的活性污泥用于反硝化外，另一半活性污泥回流到好氧区，好氧区的混合液排入污泥区，再由污泥区回流至厌氧区。这种流动使污泥能够保持活性。在好氧区，基本处于低负荷的完全混合式反应区，微生物处于活性较低的状态，进入污泥池后逐渐进入内源呼吸状态，污泥部分消解，剩余的是经过自然筛选的微生物，这样的微生物再进入高负荷的厌氧区，活性重新被激发，吸附和降解有机物的活性逐步增强，提高了反应效率和处理效果，同时污泥可以长时间保持活性，在自代谢的过程中实现污泥减量化。

2）工艺特点

① VFL技术抗冲击负荷能力强，不需要调节池 

VFL从池型结构和运行管理两方面进行优化，整个系统是在高污泥浓度（厌氧区、缺氧区污泥浓度7--8g/L,好氧区污泥浓度3--4g/L）下运行的，完全具备抗冲击负荷的能力，节省了停留时间为8-12小时的调节池的土建投资。

② VFL技术出水水质好，稳定达标

VFL技术将生化反应进行到完全彻底，可以在没有任何深度处理的条件下（生化反应后只经过沉淀澄清过滤），保持稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，甚至更好的水质，因此无需深度处理设备和配套的机房。

③ VFL技术产泥量极低 

VFL技术在处理污水的同时兼顾了污泥的减量和无害化，系统产泥量极低。因为该技术必须适应欧盟国家的要求，其中德国要求系统每年排泥不超两次，法国要求不超过一次。VFL技术建成的污水厂正常运行2-3年后才开始第一次排泥，此后每三个月排泥一次。因此1000m³以下的污水厂可不设污泥处理设备和配套机房，有条件的污水厂可经过简单的浓缩、晾晒，然后清运。1000m³以上的污水厂可根据情况使用简单的污泥处理设备，因为污泥量要比一般污水厂少30-50倍。

④ VFL技术能够适应严格的环境要求 

VFL技术通过对系统运行管理的优化，实现整个系统没有任何臭味，包括厌氧区和污泥区。该工艺从生化处理的根本上解决了困扰采用一般处理工艺的污水厂的臭味问题，因此适宜将污水站建在任何对环境要求严格的区域，不需设任何除臭装置。

⑤ VFL技术系统简单，能耗低，日常维护工作量小

VFL技术设备种类和数量已经减到了最少，除了污水进口处的提升设备和除砂设施（根据项目需要设置）外，以生化组合池为核心，配套设备只有鼓风机和加药设备，因此设备的日常维护工作量大幅度减少，能耗最大程度的节约。

⑥ VFL技术无需二次投资 

组合池内无填料，无堵塞问题，不需要定期更换和清洗。我们熟悉的接触氧化工艺和生物滤池工艺填料长期使用会造成堵塞，材料5年以后也会出现老化、脱落，必须定期更换。目前较流行的MBR工艺膜组件一般为3-5年的使用寿命，采用国产膜，设备总投资较普通工艺高出40%左右，进口膜则要高80%，而且日常维护反冲洗和化学清洗，需要配套机房和设备，日常管理工作量较大，对管理人员的要求较高。

3）工艺流程综述

污水通过管道收集后进入进水井后，自流进入格栅井，格栅井内设有机械粗格栅，用以去除来水中的漂浮物和悬浮物，以保护进水提升泵的正常运转，格栅处理后污水进入提升泵井，污水由提升泵经过流量计打入细格栅及旋流除砂池，去除污水中密度较大的无机颗粒污染物。沉砂设备出水进入组合池配水井，配水井出水经泵提升后首先进入组合池厌氧缺氧区（垂直流迷宫Vertical Flow Labyrinth），VFL垂直流迷宫是指在厌氧区和缺氧区内置竖向导流板，将厌氧区和缺氧区隔成几个串联的反应室，每个反应室都是相对独立的上下流式污泥床系统,利用迷宫内良好的水力流态、系统内良好的生物固体截留能力以及系统内流径的大大延长等结构特点对污水进行生物降解，降解后污水进入一体化组合池好氧区，好氧区内配有曝气设备，污水进一步进行好氧曝气降解，并通过控制回流实现COD、BOD、总氮、总磷等的高效去除，处理后污水进入沉淀区沉淀后出水。

沉淀区上清液重力流进入清水区，清水池主要用来蓄水，同时在清水池内完成加药消毒，消毒采用氯片（三氯异氰尿酸），清水池出水达标排放。

污泥池用于消解处理系统产生的剩余污泥。

VFL技术的优势

各种污水处理工艺都有其适用性及优缺点，根据本项目实际情况，污水处理工艺宜选择成熟、稳妥、易于维护管理、运行费用低的工艺。目前国内外污水处理技术中比较适合中小城镇生活污水处理的技术主要有MBR技术、SBR技术、氧化沟技术，下面就以上四种处理技术进行比较。

表2.2-1  污水处理工艺技术比选

	项目
	VFL技术
	MBR技术（膜技术）
	SBR技术
	接触氧化技术

	抗水质、水量冲击能力
	抗水质水量冲击能力强
	抗水质、水量冲击能力较强
	抗水质、水量冲击能力较强
	抗水质、水量冲击能力较强

	出水水质
	国标一级A
	国标一级A
	国标一级A
	国标一级A

	占地面积
	不需要调节池，生化组合池较大（停留时间25个小时），机房只需要鼓风机房，加药间和配电控制室三间
	需要调节池（停留时间8-12个小时），生化池停留时间6-8个小时，还需要膜池和膜清洗池（根据膜组件的面积），机房较大，有复杂的膜清洗系统
	SBR的改进型CAST由于实现连续进水，可不需要调节池，但将调节池的容积加在了反应池内，用于处理生活污水属于低负荷运行，占地较大。由于间歇排水，池容利用率低
	构筑物占地面积较大，由于结构复杂，实际占地面积需考虑通道和公共面积

	能耗情况 （全厂

能耗）
	1000m3/d以下的吨水能耗0.5度电，1000m3/d以上的吨水能耗0.3度电左右，随规模提高，电耗进一步下降。主要耗电设备为鼓风机，采用变频、间歇供气
	鼓风机除了满足生化反应需要外还要满足膜的抖动，防止膜污染，因此能耗较大，系统使用各类泵较多，能耗在吨水0.9-1.2度电
	500m3/d以下的吨水能耗0.7度电，500m3/d以上的吨水能耗0.5度电，随规模提高，电耗进一步下降
	500m3/d以下的吨水能耗0.8-0.9度电，500m3/d以上的吨水能耗0.6度电，随规模提高，电耗进一步下降

	加药情况
	出水按规范规定

加消毒剂
	除了消毒剂外，还需要膜的各种化学清洗药剂
	需要深度处理单元需要持续投加混凝剂和消毒剂。污泥处理需要投加助凝剂
	需要深度处理单元需要持续投加混凝剂和消毒剂。污泥处理需要投加助凝剂

	系统运行
	运行简单，主要靠组合池结构完成，运行由远程监控程序控制，过程中曝气和回流均可根据运行情况随时调节
	运行复杂，膜的日常维护复杂，每天要根据污染情况进行反冲洗，还要定期进行化学清洗。膜使用3-5年需要更换，涉及二次投资
	自动化要求高，运行需要程序控制，但系统运行方式固定，过程中并不可调
	自动化要求低，运行简单，可调控性差

	排泥情况
	污泥排放量极少。第一次排泥是系统运行2-3年后，每三个月排泥一次，每次排放日处理水量1%的湿污泥，可根据运行情况抽

吸，或简单晾干后清运
	生化池需要每天排泥，需要设污泥浓缩、脱水系统，设污泥脱水机房，这部分臭味较重，需要严格密封、除臭。由于膜的截留，污泥排放量比国内其它工艺少
	生化池需要每天排泥，需要设污泥浓缩、脱水系统，设污泥脱水机房。若系统运行处于低负荷状态，产泥量较少。
	产泥量较少，但剩余污泥不易排走，滞留在滤料间容易引起水质恶化，影响处理效果

	二次污染
	原水入口处有臭味，加盖后有效阻挡臭味
	运行过程中有臭味，需要除臭系统
	运行过程中除 SBR池外有臭味，需要除

臭系统
	需要除臭系统


根据以上方案对比，VFL工艺简单、效率高、运行成本低、占地小、易选址，无有机剩余污泥、无恶臭、不造成二次污染，因此采用VFL工艺。
2.3项目所在区域概况 

1、地理位置
耒阳位于湖南省东南部，湘江的中上游，地处东经112°38’至113°13’，北纬26°08’至26°43’之间，全市南北长62km，东西宽58km，北距衡阳50km；南临广东，是湖南省“五区一廊” 的南大门；东北邻安仁县；东南接永兴县；西南与桂阳县相交；西隔舂陵水与常宁市相望；北邻衡南县。南北长62km，东西宽58km，成不规则菱形，土地总面积26.561万公顷。

新市镇地处衡阳市耒阳市东北部，东与马水镇接壤，南与大市镇交界，西跨耒水与遥田镇毗邻，北与衡阳市衡南县江口、冠市两镇相通。濒临耒水，京珠高速公路穿境而过，并设联络出口直达107国道，地理位置优越，交通网络发达。截至2017年末，新市镇户籍人口有27215人。

本污水处理厂位于新市镇新市村，厂址中心地理位置坐标E112.921590、N26.618480。项目区域交通便利，地理位置详见附图1。

2、地形地貌

耒阳市地处衡阳盆地南缘向五岭山脉地过渡地段。从东向西，由海拔478.5米（枫泉乡上坳上）递降到70米（集贤乡瓦泥矿）；自南向北，由海拔301米（公平圩镇马石岭）递降到70米（新市镇水西村）；由西南向西北，从海拔623米（长坪乡破塘村）递降到66米（雅江乡联盟村南门塘），形成东、南、西南高，中、西北部低，自东南向西北形成一个波浪式的倾斜面，恰似一个朝西北开口的马蹄形。地形较为复杂，山、丘、岗、平地俱全，但岗地、丘陵地貌为主。山地最高点坪田乡元明坳（海拔845米），地势比降19‰，东、南、西南由元明坳、五峰仙、侯憩仙、鼎丰坳、神岭、马仔山等45座海拔500米以上的山峰和165座海拔300～500米的山逢，构成天然屏障，山体连绵，呈弧形展布，山热陡峭，是耒阳市的竹木产地；山地前沿丘陵起伏，海拔200～300米，为市境地的油基地；中部和西北部地势低平，起伏和缓，岗地、平原相间，海拔65～130米左右手，是市境鱼米之乡。全市陆地与水面之比是9.5：0.5。

区域地层自晚古生界至新生界都有出露，其中石炭系至二迭系下统为浅海相碳酸盐岩；二迭系上统至为三迭下统为浅海相和海陆交替相碎屑岩、页岩和煤层；侏罗系和白垩系为陆相红色碎屑岩；第四系则由具二元结构的冲积层组成，分布于Ⅰ、Ⅱ级阶地。该区域地质构造以单一的褶皱为主，属相对构造稳定区。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《中国地震动反应谱特征周期区划图》，项目区域内地震动峰值加速度小于0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度，属Ⅱ类场地，抗震设计分组为第一组，地震动反应谱周期为0.35s，本项目建（构）筑物抗震烈度按6度设防。

 3、气象 
耒阳常年平均日照时数为1608h。常年平均气温为17.9℃，常年平均降水量为1501.8mm。年最大降水量1350mm，且多集中在春夏两季，占全年总降水量的60%以上。冬春两季多为连绵细雨，秋夏两季则多为阵雨，日最大降水量为290 .41mm。年平均相对湿度为78.5 % ，最热月相对湿度85％。年平均蒸发量1209.5mm，2、3、4、5、6 月平均降水量大于蒸发量，其余各月蒸发量大于降水量。常年最热为7～8月，平均最高气温34.7℃，极端高温一般年份为38～39℃，最热时市区曾达到40℃。常年最冷为1～2月，平均最低气温为-0.5℃。多年平均风速2.2m/s。全年主导风为NW风，出现频率16.6%；冬季(1月)以NW风为主，出现频率24.0%；夏季(7月)以S风为主，出现频率19.8%；全年静风频率2.0%。

4、水文 

项目境内河流属湘江水系，附近河流主要有耒水，耒水为湘江支流，本项目临耒水东北岸建设，厂址距离耒水约140m。

耒水：古江河名，发源于桂区县北与江西省交界之处的万洋山，流经桂东、汝城、资兴、郴县、永兴之后，从耒阳市东南角黄市镇大河入境，自南向北，纵贯全市，将全市分成东西两片，至北端永济乡花园村出境，再经衡南县至衡阳市耒河口注入湘江。耒水全长453km，耒阳境内长122.2km，河面平均宽度300m，河床平均坡降为0.27‰。全流域面积11783km2，耒阳市占1975.3km2，为全流域的16.7%。多年平均流量为258m3/s，多年平均径流量为81.54亿m3，最大一日洪水总量出现于1961年6月13日，为 多支流的汇合下，水量充沛，年径流总量达73.529亿m3，有利灌溉、发电和通航项目。

地下水：耒阳市境地下水主要有松散岩类孔隙水，碎屑岩类裂隙孔隙水，基岩裂隙水三大类型。地下水深度自东至西由深变浅，均为弱酸性极软淡水，多为重碳酸钠钙型水。

耒阳市新市镇污水处理厂的纳污水体为无名小渠流经约230m后汇入耒水，入河排污口下游涉及所在的耒水段属于“耒水耒阳市~衡南”水功能区，其纳污河段水环境质量标准为Ⅲ类，其主要污染源为镇区居民生活污水，本项目污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

5、自然资源

本项目区域属于低缓丘陵地貌，区域地带性植被属中亚热带常绿阔叶林北部地带类型，受人类活动的影响，目前区内植被类型较为单一，以针叶林为主，植被类型又马尾松、杉木林、油茶疏林、灌丛、草丛及桔园和农作物植被。主要生态类型有农田、水域、灌草地和村落，具有一定的生态系统多样性，生态系统较为稳定，生态环境质量一般。区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及野兔、黄鼠狼、麻雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等。

据调查，项目厂区附近主要为农田，动物主要为常见的鼠、麻雀、蝉、蚯蚓、蛇、鸟类等，无珍稀濒危等需要特殊保护动植物分布。

6、论证范围内饮用水源调查

本项目入河排污口纳污河段上游分布有饮用水源保护区，其中排污口上游1km为耒阳市新市镇自来水厂耒水饮用水水源保护区，具体情况如下：
耒阳市新市镇自来水厂水源以耒水为饮用水源，取水点地理坐标为东经112.92546272°，北纬26.60368497°，耒阳市新市镇自来水厂供水范围为新市镇，一个取水口，单日供水量3000吨。耒阳市新市镇自来水厂饮用水源保护区划分方案如下：

表2.3-1耒阳市新市镇自来水厂饮用水水源保护区一览表

	保护区级别
	长度（km）
	范围
	面积（km2）

	一级保护区
	0.74
	水域：取水口上游710米至下游30米的河道水域。
	0.2395

	
	
	陆域：一级保护区水域沿岸纵深10米，不超过道路迎水侧路肩。
	

	二级保护区
	0.36
	水域：一级保护区水域上边界上溯360米河道水域。
	0.0878

	
	
	陆域：一、二级保护区水域沿岸纵深50米，不超过道路背水侧路肩 （一级保护区除外）。
	

	合计
	1.1
	
	0.3273


根据耒阳市新市镇自来水厂饮用水源划分技术方案以及饮用水水源地保护区划分结果图可知，耒阳市新市镇自来水厂饮用水源一级保护区下边界位于本项目入河排污口上游约900m处，取水口位于入河排污口上游约1000m，故不纳入本项目论证范围内。

2.4污水特性 

耒阳市新市镇污水处理厂主要收集新市镇镇区居民生活污水，污染性质为低浓度、低毒、高可生化性，主要污染物为COD、SS、氨氮、TN、TP等。 

2.5排水现状

新市镇镇区目前尚未形成完整的排水管网系统，排水体制采用雨污合流制，而部分地区无沟渠设施，以自然排放为主。目前没有统一的污水处理设施，居民生活污水未经处理直接排入周边地表水体，污染区域水环境。

根据《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》（2019），并结合新市镇的排水现状，规划将新市镇排水体制确定为完全分流制。

2.6规划废水排放量 

本项目规划废水年排放量及污染物浓度见表2.6-1。 

表2.6-1 污染物的削减分析

	处理量
	污染

因子
	处理前
	处理后
	削减量t/a
	削减率%
	拟采取的处理工艺
	尾水去向

	
	
	浓度

mg/L
	产生量

t/a
	浓度≤

mg/L
	排放量

t/a
	
	
	
	

	2000m3/d

(730000m3/a)
	COD
	240
	175.2
	60
	43.8
	131.4
	75 
	格栅+VFL+药剂消毒
	排入无名小渠最终汇入耒水

	
	BOD5
	150
	109.5
	20
	14.6
	94.9
	86.7 
	
	

	
	SS
	180
	131.4
	20
	14.6
	116.8
	88.8 
	
	

	
	NH3-N
	30
	21.9
	8
	5.84
	16.06
	80
	
	

	
	TN
	35
	25.55
	20
	14.6
	10.95
	45.4 
	
	

	
	TP
	3
	2.19
	1
	0.73
	1.46
	66.7
	
	


2.7入河排污口设置方案 

耒阳市新市镇污水处理厂位于衡阳市耒阳市新市镇集新市村，污水处理厂、管网工程均在保护区外陆域范围，不涉及保护区水域。排污口位置设置于污水处理厂西侧无名小渠旁，排放口坐标为E112.920246、N26.619170。排污口现状见图2.7-1。

[image: image3.jpg])
tli’.

IBj 2022. 09 15.14:04
R R R R RE
%’E 26619115N112920254E

BN
4 mm '
LA

B LB6CW2M2ENUNA2




图 2.7-1 排污口位置图

排污口设置的基本情况见表2.7-1。 

表2.7-1 排污口设置情况表

	序号
	名称
	项目设置情况

	
	排污口位置
	所在行政区
	衡阳市耒阳市新市镇

	
	
	排入水体名称
	无名小渠

	
	
	排入的水功能区名称
	未划定水功能区

	
	
	经纬度
	E112.920246、N26.619170

	2
	排污口类型
	生活污水入河排污口

	3
	排污口性质
	新建（补办）

	4
	排放方式
	连续排放

	5
	入河方式
	管道


根据《入河排污口监督管理技术指南 规范化建设（征求意见稿）》，本污水处理厂入河排污口的规范化建设要求如下：

1、规范化建设的内容

入河排污口的规范化建设包括硬件建设及档案建设。

（1）硬件建设

硬件建设主要包括监测点设置、标识牌设置和视频监控系统设置。硬件建设由入河排污口责任主体负责。硬件建设的原则和要求如下：

a）应遵循便于采集样品、计量监控、设施安装及维护、日常现场监督检查、公众参与监督管理的原则；

b）入河排污口宜设置在设计洪水淹没线之上，不应影响河道、堤防、涵闸等水利设施行洪，不应破坏周围环境或造成二次污染；

c）应将监测点设置在厂区（园区）以外，污水入河前，如遇特殊情况需设管道的，应留出观测窗口；

d）应按要求在入河处或监测点处明显位置设置标识牌，公示入河排污口的入河排污口名称、编码及类型等基本信息和监督管理单位信息等；

e）应按要求在监测点处安装流量计量装置、记录仪及监控装置，并将相关监控信息接入各流域或行政区域入河排污口信息平台；

f）应对监测点、标识牌、计量和监控设备开展日常维护，确保正常运行。

（2）档案建设

本项目责任主体应建立单个入河排污口台账，并动态更新台账内容。

第三章 水功能区管理要求及水域纳污能力核算
3.1水功能区保护水质管理目标与要求 

根据《湖南省水功能区划（修编）》（2014.12）、《衡阳市水功能区划》（2010~2020），耒阳市新市镇污水处理厂尾水排入无名小渠最终汇入耒水，无名小渠未划定水功能区，用水功能为农业用水区，水质管理目标执行Ⅴ类。

无名小渠最终汇入耒水段属于耒水耒阳市~衡南区段，起于耒阳市白洋渡，止于衡南县江口镇沙河入耒水口，全长53.1km，水质管理目标执行Ⅲ类。

表 3.1-1 水功能情况表

	河流
	功能区划
	范围
	水质目标

	
	
	起始断面
	终止断面
	长度km
	

	无名水渠
	未划定
	/
	/
	/
	Ⅴ类


表 3.1-2 耒水水功能情况表

	河流
	功能区划
	范围
	水质目标

	
	
	起始断面
	终止断面
	长度km
	

	耒水
	耒阳市~衡南
	耒阳市白洋渡
	衡南县江口镇沙河入耒水口
	53.1
	Ⅲ类


新市镇污水处理厂排污口下游无名水渠的现状水体功能为灌溉用水区，本项目工程入河排污口涉及河段未划分水功能区，水质管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类。无名小渠最终汇入耒水段属于属于“耒阳市~衡南”水功能区，水质管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类，根据水功能区管理要求，排污口入河污染物要达标排放，以保证排污口所在水域水功能区的水质保护目标要求，以及下游水功能区水质不受影响。本项目的建设及运行不能影响到所涉及水功能区的功能，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，为了避免破坏河流的生态环境，保护水产种质资源保护区水资源，项目建设单位在运行期间应采取严格措施，使该河段水质达到功能区的水质目标。
3.2水域纳污能力规程

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）5.3.6 条“水域纳污能力应采纳各级水行政主管部门或流域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域，应按SL348-2006的规定和水功能区管理要求核算纳污能力”。

本报告根据《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）对该水域的纳污能力进行复核，确保水域纳污能力满足水域要求。 

（1）水文时期 

本项目排污预测内容为耒水枯水期的水质纳污能力。

（2）水域范围 

本项目排污口所在河段无名水渠水质目标为Ⅴ类，最终汇入耒水段的水质目标为III类。根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域水环境特点，本项目论证分析范围为以市政污水管网入河排污口（排入无名水渠处）上游500m为起点，无名水渠入河排污口约0.23km后汇入耒水，无名水渠汇入耒水处下游约5km处为终点（全长约5.73km，其中无名小渠0.73km，耒水5km）。 

（3）污染物因子 

根据国家和省市生态环境部门对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的污染特点，本报告确定的污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N。故本项目预测因子选择CODcr、NH3-N。 

3.3水域纳污能力的计算方式 

水体纳污能力是指在水资源开发利用区内，按给定的水质目标、设计水量及水质背景条件、排污口位置及排污方式情况下，水体所能容纳的最大污染物量。水域最大允许纳污量的计算，是制定污染物排放总量控制方案的依据。河流纳污能力一般采用水质模型计算。本报告根据现状河道基本情况、水文特征及取排水情况，根据《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）对耒水水功能区纳污能力进行核算，按计算河段的多年平均流量Q将计算河段划分为以下三种类型：

——Q≥150m3/s 为大型河段； 

——15m3/s＜Q＜150m3/s 为中型河段； 

——Q≤15m3/s 为小型河段。 

1、无名水渠多年平均流量1.0m3/s≤15m3/s属小型河段。
（1）污染物浓度 

河段的污染物浓度公式度采用河流一维模型：


[image: image4.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

u

x

exp

0

K

C

C

X


式中：

Cx——流经x距离后的污染物浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

x——沿河段的纵向距离，单位为米（m）；

C0——初始断面污染物浓度，mg/L；

u——设计流量下河道断面的均流速，单位为米每秒（m/s）；

K——污染物综合衰减系数，单位为负一次方秒（1/s）；

y——计算点到岸边的横向距离,单位为米(m)；

u——设计流量下河道断面的平均流速，单位为米每秒(m/s)。


[image: image5.wmf]0

CpQp+ChQhQp+Qh

C

=´´

（

）

/

（

）


式中：

C0——污染物初始浓度，mg/L；

Cp——污染物排放浓度，mg/L；

Qp——污水排放量，m3/s；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh——河流流量，m3/s。
（2）纳污能力

相应的水域纳污能力计算公式：
[image: image6.wmf]）

（

）

（

w

r

x

s

Q

Q

C

-

C

M

+

´

=


式中：

M——河段的纳污能力，单位换算成t/a；
Cs——河段控制断面污染物目标管理浓度，mg/L；
C（x）——计算水域代表点的污染物平均浓度，mg/L；
Qr——为初始断面的入流流量，m3/s；
Qw——为排污口污水排放流量，m3/s。

（3）污染物扩散系数计算

污染物横向扩散系数Ey采用泰勒（Taylor）法求得：


[image: image7.wmf]2

/

1

)

)(

0065

.

0

058

.

0

(

gHI

B

H

E

y

+

=


式中：g—重力加速度，9.8m/s2 ； 

I—河流底坡或地面坡度，无量纲；

H—平均水深，m；

B—河流宽度，m。

根据水文参数计算得到无名水渠枯水期横向扩散系数：Ey=0.0032m2/s。

污染物纵向扩散系数Ex采用爱尔德（Elder）法求得：

[image: image8.wmf]1/2

x

gHI

H

93

.

5

E

）

（

=


式中：

g—重力加速度，9.8m/s2 ； 

I—河流底坡或地面坡度，无量纲；

H—平均水深，m；

根据水文参数计算得到无名水渠枯水期纵向扩散系数：Ex=0.1969m2/s。
2、耒水多年平均流量258.0m3/s≥150m3/s属大型河段。

（1）污染物浓度 

根据纳污水体规模，环境功能与水质要求，对于耒水水环境容量估算公式采用二维水环境容量模型：

[image: image9.wmf]）

（

）

（

）

，

（

m

m

m

p

+

=

x

k

-

exp

x

4E

y

-

exp

x

E

h

m

C

y

x

C

y

2

y

h


式中：

C（x，y）——纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；

Ch——初始断面的污染物浓度，单位为毫克每升(mg/L)；

m——污染物入河速率，单位为克每秒(g/s)；

h——河流平均水深，m；

π——圆周率；

Ey ——污染物横向扩散系数，m2/s，取0.22m2/s，详见预测参数；

x——沿河段的纵向距离,单位为米(m)；

y——计算点到岸边的横向距离,单位为米(m)；

u——设计流量下河道断面的平均流速，单位为米每秒(m/s)；

K——污染物综合衰减系数，1/s；

以岸边污染物浓度作为下游控制断面的控制浓度时，即 y=0，岸边污染物浓度按下式计算:

[image: image10.wmf]）

（

）

，

（

m

m

p

+

=

x

k

-

exp

x

E

h

m

C

0

x

C

y

h


式中：

C（x，0）——纵向距离为x的断面岸边(y=0)污染物浓度，mg/L；

（2）纳污能力

相应的水域纳污能力计算公式：
[image: image11.wmf][

]

）

（

）

，

（

w

r

s

Q

Q

y

x

C

-

C

M

+

=


当y=0时，

[image: image12.wmf][

]

）

（

）

，

（

w

r

s

Q

Q

0

x

C

-

C

M

+

=


式中：
M——河段的纳污能力，单位换算成t/a；
Cs——河段控制断面污染物目标管理浓度，mg/L；
C（x，y）——计算水域代表点的污染物平均浓度，mg/L；
Qr——为初始断面的入流流量，m3/s；
Qw——为排污口污水排放流量，m3/s。

（3）污染物扩散系数计算

污染物横向扩散系数Ey采用泰勒（Taylor）法求得：


[image: image13.wmf]2

/

1

)

)(

0065

.

0

058

.

0

(

gHI

B

H

E

y

+

=


式中：

g—重力加速度，9.8m/s2 ； 

I—河流底坡或地面坡度，无量纲；

H—平均水深，m；

B—河流宽度，m。

根据水文参数计算得到耒水枯水期横向扩散系数：Ey=0.34m2/s。
3.4各数据及计算参数的确定 

（1）水文参数

  无名水渠、耒水的水文参数见表3.4-1~3.4-2。
表 3.4-1 水文参数情况表

	水体名称
	水期
	代表性流量（m3/s）
	平均宽度B（m）
	平均水深H（m）
	平均流速V（m/s）
	沿程水力坡降（‰）
	横向扩散系数Ey
	纵向扩散系数Ex

	无名水渠
	枯水期
	0.52
	3.0
	0.5
	0.35
	0.9
	0.0032
	0.1969


表 3.4-2 水文参数情况表

	水体名称
	水期
	代表性流量（m3/s）
	平均宽度B（m）
	平均水深H（m）
	平均流速V（m/s）
	沿程水力坡降（‰）
	横向扩散系数Ey

	耒水
	枯水期
	30
	300
	7.76
	0.3
	0.27
	0.34


（1）核算区域 

入河排污口（排入无名水渠处）上游500m为起点，无名水渠入河排污口约0.23km后汇入耒水，无名水渠汇入耒水处下游约5km处为终点（全长约5.73km，其中无名小渠0.73km，耒水5km）。

（2）废水排放源强参数 

本项目入河排污口废水排放量2000m3/d，废水排放流量为0.023m³/s。污水中CODcr、NH3-N 污染物在正常排放和非正常排放情况下的排放情况列于表3.4-3。 

表 3.4-3
项目废水排放情况表

	排放情况
	废水流量QP（m3/s）
	污染因子
	CODcr
	NH3-N

	正常排放
	0.023
	污染物浓度Cp（mg/L）
	60
	8

	非正常排放
	
	污染物浓度Cp（mg/L）
	240
	30


（3）河流本底浓度的确定 

具体见表3.4-4。 
表3.4-4 河流本底浓度值表

	项目
	CODcr
	NH3-N

	耒水
	污染物值（mg/L）
	7
	0.095

	无名小渠
	污染物值（mg/L）
	19
	0.455


（4）污染物降解系数 

降解系数，1/d，根据两点法计算，以及参照中国环境规划院发布的《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》，并根据河流水功能区的流速、污染物的大小情况，CODcr、NH3-N综合降解系数分别为0.18/d、0.15/d。 

（5）地表水预测项目环境质量标准 

排污口纳污水体为无名水渠，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅴ类水质标准，因目前区域水质已达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅴ类水质标准，为确保污水处理厂污染物出水不引起区域水质恶化，本次无名小渠段预测执行标准取《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅴ类水质标准。

无名小渠最终汇入耒水段属于“耒水耒阳市~衡南”水功能区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质标准，因目前区域水质已达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类水质标准，为确保污水处理厂污染物出水不引起区域水质恶化，本次耒水段预测执行标准取《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类水质标准，水质标准见表3.4-5。

表 3.4-5 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）水质分类表

	序号
	项目
	GB3838—2002Ⅲ类水质
	GB3838—2002Ⅴ类水质

	1
	CODcr
	≤20
	≤40

	2
	NH3-N
	≤1.0
	≤2.0


3.5水域纳污能力核算结果 

根据水文参数计算，得到排污口无名小渠下游0.2km水域及耒水下游5km水域的污染物 CODcr、NH3-N平均浓度。预测结果见下表。 

表3.5-1 无名水渠枯水期河段CODcr、NH3-N浓度预测值（单位：mg/L）

	X\c/因子
	CODcr
	NH3-N

	1m
	20.736
	0.775

	50m
	20.732
	0.775

	100m
	20.728
	0.775

	200m
	20.720
	0.774


表3.5-2 耒水枯水期河段CODcr浓度预测值（单位：mg/L）

	X\c/Y
	CODcr

	
	0
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m
	300m

	1m
	7.7155 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 

	50m
	7.6764 
	7.6700 
	7.6700
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 

	100m
	7.6745 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 

	500m
	7.6720 
	7.6707 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700
	7.6700
	7.6700

	1000m
	7.6714 
	7.6708 
	7.6702 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 

	2000m
	7.6710 
	7.6708 
	78.6703 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 

	3000m
	7.6708 
	7.6707 
	7.6704 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 

	4000m
	7.6707 
	7.6706 
	7.6704 
	7.6700 
	7.6701 
	7.6700 
	7.6700 

	5000m
	7.6706 
	7.6706 
	7.6704 
	7.6700 
	7.6701 
	7.6700 
	7.6700 


表3.5-3 耒水枯水期河段NH3-N浓度预测值（单位：mg/L）

	X\c/Y
	NH3-N

	
	0
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m
	300m

	1m
	0.1306 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	50m
	0.1266 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	100m
	0.1265 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	500m
	0.1262 
	0.1261 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	1000m
	0.1261 
	0.1261 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	2000m
	0.1261 
	0.1261 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	3000m
	0.1261 
	0.1261 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	4000m
	0.1261 
	0.1261 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	5000m
	0.1261 
	0.1261 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 


根据水文参数计算，得到排污口下游无名小渠0.2km及耒水5km水域的污染物 CODcr、NH3-N纳污能力，见下表。

表 3.5-4 无名水渠枯水期河段纳污能力

	X\项目
	CODcr（g/s）
	NH3-N（g/s）
	CODcr（t/a）
	NH3-N（t/a）

	1
	8.9247 
	0.7773 
	281.449 
	24.513 

	50
	8.9282 
	0.7774 
	281.561 
	24.515 

	100
	8.9319 
	0.7774 
	281.676 
	24.517 

	200
	8.9609 
	0.7780 
	282.590 
	24.535 


表 3.5-5 耒水枯水期河段纳污能力

	X\项目
	CODcr（g/s）
	NH3-N（g/s）
	CODcr（t/a）
	NH3-N（t/a）

	1
	248.568138 
	26.085478 
	7838.845 
	822.632 

	50
	249.741294 
	26.205494 
	7875.841 
	826.416 

	100
	249.798302 
	26.208494 
	7877.639 
	826.511 

	500
	249.873312 
	26.217495 
	7880.005 
	826.795 

	1000
	249.891314 
	26.220496 
	7880.572 
	826.890 

	2000
	249.903316 
	26.220496 
	7880.951 
	826.890 

	3000
	249.909317 
	26.220496 
	7881.140 
	826.890 

	4000
	249.912317 
	26.220496 
	7881.235 
	826.890 

	5000
	249.915318 
	26.220496 
	7881.329 
	826.890 


根据无名水渠在枯水期纳污能力测算，本项目尾水排入水域后，剩余最低纳污能力为COD=281.449t/a，NH3- N=24.513t/a。

根据耒水在枯水期纳污能力测算，本项目尾水排入水域后，剩余最低纳污能力为COD=7838.845t/a，NH3- N=822.632t/a。

由此可知，项目尾水排入无名小渠然后汇入耒水，水域纳污能力仍有剩余，满足区域水功能区的水质管理目标要求。

第四章 入河排污口所在水功能区（水域）水质现状及纳污状况

4.1水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况

4.1.1水功能区（水域）管理要求

耒阳市新市镇污水处理厂排污口所涉及耒水功能区无名水渠水质目标为Ⅴ类，耒水耒阳市~衡南，水质目标为Ⅲ类。按照水功能区管理要求，污水须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，确保受纳水域水功能区的水质管理目标。

4.1.2取水口情况

本次排污口论证范围主要地表水体为耒水，根据现场调查，论证水域内污水处理厂排污口下游内无集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区，论证范围河段对取水水质无特殊要求。根据现场调查，本次排污口论证范围所在地表水水域不涉及集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区、生态保护红线范围。

4.1.3排水口现状

本次排污口论证范围主要地表水体为无名小渠、耒水，根据现场调查，论证水域内污水处理厂排污口下游内无集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区，论证范围河段对取水水质无特殊要求。根据现场调查，本次排污口论证范围所在地表水水域不涉及集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区、生态保护红线范围。

4.2水功能区（水域）水质现状评价

4.2.1现状监测

1、评价方案

耒阳市新市镇污水处理厂纳污水体为无名水渠水质目标为Ⅴ类，耒水水质目标为III类。为了解项目段水质情况，本次论证委托湖南中石检测有限公司对项目纳污水体进行了质量现状监测。

监测时间：2023年5月25日至5月27日，连续监测三天。

监测点位：具体监测断面如表4.2-1。

表4.2-1监测断面

	编号
	监测点名称

	W1
	W1 新市镇自来水厂取水口处

	W2
	W2 排污口上游约 500 米处

	W3
	W3 无名小渠汇入耒水上游500m

	W4
	W4 无名小渠汇入耒水下游 1500 米处


监测因子：pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、石油类、粪大肠菌群。

监测频次：1天1次，连续监测3天

2、评价方法

参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ2.3-2018 水环境质量评价方法的要求，采用单项水质指数评价法，水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，水质参数的标准指数小于1，表明该水质参数符合规定的水质标准。单项水质指数评价计算公式如下：

（1）一般水质因子


[image: image14.wmf],

/

ijijsi

Scc

=

，


式中：Si，j——单项水质因子在j点的标准指数；

Ci，j——（i，j）点的评价因子水质因子水质浓度或水质因子在i监测点（或预测点）j的水质浓度，mg/L；

Csi——水质评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

（2）特殊水质因子

pH的标准指数


[image: image15.wmf]7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

j

pHjj

sd

j

pHjj

su

pH

SpH

pH

pH

SpH

pH

-

=£

-

-

=

-

，

，

    

    

＞


    式中：Ci,,j ――水质参数i在监测j点的浓度值（mg/L）；

          Csi ――水质参数i地表水水质标准值（mg/L）；

          SpH,j ――水质参数pH在j点的标准指数；

          pHj ――j点的pH值；

          pHsd――地表水水质标准中规定的pH值下限；

      pHsu――地表水水质标准中规定的pH值上限。

地表水质量现状评价方法采用水质指数法。采用标准指数进行分析，同时分析超标率。

3、评价标准

项目补充监测W1断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准， W3、W4断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，W2断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，具体限值要求见表4.2-2。
表4.2-2《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）    单位mg/L

	序号
	名称
	Ⅱ类标准限值
	Ⅲ类标准限值
	Ⅴ类标准限值

	1
	pH（无量纲）
	6-9
	6-9
	6-9

	2
	CODcr
	≤15
	≤20
	≤40

	3
	氨氮
	≤0.5
	≤1.0
	≤2.0

	4
	BOD5
	≤3
	≤4
	≤10

	5
	总磷
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.4

	6
	总氮
	≤0.5
	≤1.0
	≤2.0

	7
	阴离子表面活性剂
	≤0.2
	≤0.2
	≤0.3

	8
	粪大肠菌群（个/L）
	≤2000
	≤10000
	≤40000

	9
	悬浮物
	/
	/
	/

	10
	石油类
	≤0.05
	≤0.05
	≤1.0


4、现状监测结果与评价

表4.2-3 地表水现状监测数据    单位：mg/L（pH（无量纲）、粪大肠菌群（个/L）除外）

	          监测因子

监测断面
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	总磷
	总氮
	阴离子表面活性剂
	粪大肠菌群
	石油类

	（GB3838-2002）Ⅱ类
	6-9
	15
	3
	/
	0.5
	0.1
	0.5
	0.2
	2000
	0.2

	W1 新市镇自来水厂取水口处
	浓度范围
	7.2-7.3
	6-8
	0.6-1.0
	5-8
	0.084-0.090
	0.04-0.05
	0.42-0.45
	ND
	140-150
	ND

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	/
	0
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	（GB3838-2002）Ⅴ类
	6-9
	40
	10
	/
	2.0
	0.4
	2.0
	0.3
	40000
	1.0

	W2 排污口上游约 500 米处
	浓度范围
	7.1-7.2
	18-19
	3.1-3.2
	28-30
	0.392-0.455
	0.14-0.16
	0.91-0.96
	ND
	720-740
	ND

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	/
	0
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	（GB3838-2002）Ⅲ类
	6-9
	20
	4
	/
	1.0
	0.2
	1.0
	0.2
	10000
	0.05

	W3 无名小渠汇入耒水上游500m
	浓度范围
	7.3-7.4
	6-7
	0.7-0.8
	7-9
	0.086-0.095
	0.04-0.05
	0.42-0.47
	ND
	140-150
	ND

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	/
	0
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	W4 无名小渠汇入耒水下游 1500 米处
	浓度范围
	7.2-7.3
	8
	0.9-1.0
	7-10
	0.086-0.092
	0.04-0.05
	0.45-0.46
	ND
	160-170
	ND

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	/
	0
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0


根据监测结果可知，耒阳市新市镇污水处理厂纳污水体耒水水质较好，监测断面W1各项水质监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值， W3、W4各项水质监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，W2各项水质监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准限值。耒阳市新市镇污水处理厂本身为减排的环保工程，污水处理厂的建设将改变镇区生活污水排放的现状，大大减少了污染物的排放量，有利于改善项目所在区域的水功能环境，并为保障当地人民身体健康，促进区域环境、经济和社会持续、协调发展做出积极的贡献。同时，也有利于减轻耒水的水质污染压力，有利于区域流域治理。

第五章 对受纳水体的水功能影响分析
5.1影响范围 

5.1.1 预测时段和预测因子 

1、预测时段

本项目排污预测内容为耒水枯水期，污水处理厂正常排放和事故排放情况下，对耒水的水质影响。 

2、预测因子

根据国家和省市环保部门对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的污染特点，本报告确定的污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N。故本项目预测因子选择CODcr、NH3-N。 

3、预测范围

本项目污水经无名小渠最终汇流排入受纳水体为耒水，水质目标为Ⅲ类。根据项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域耒水水环境特点，本项目论证分析范围为排污口尾水入河口入河排污口（排入无名水渠处）上游500m为起点，无名水渠入河排污口流经约0.23km后汇入耒水，无名水渠汇入耒水处下游约5km处为终点（全长约5.73km，其中无名小渠0.73km，耒水5km）。 

5.1.2预测影响程度的方法 

1、[image: image1.png]BekbAE

W

5

{

!

SRR RIS

-

TS

-

NS LR

KB ORI

TS st R BRTEH:
Fkifif TG KIE AL I
BRI Z R KA
KL g AR
RILTRIE AR R AR AT

145 SN

AL
AR
bl

e
i K
L3
i

e
i K
B
W

L] At
W i
b b

in

it

A PR S




本项目的纳污河流无名水渠，平均流量约为1.0m3/s，根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）规定，Q≤15 m3/s的为小型河流，所评价范围内无名水渠属于小型河流。预测因子CODcr、NH3-N为非持久污染物，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本评价采用平面一维稳态数学模型解析解，一维稳态水质模型公式为：

式中：

Cx——流经x距离后的污染物浓度，mg/L

X——沿河段的纵向距离，m；

C0——河流上游污染物浓度，mg/L；

U——设计流量下河道断面的平均流速，m/s；

K——污染物综合衰减系数，1/S。

[image: image22]初始浓度
[image: image16.wmf]0

C

：

式中：C0——初始浓度，mg/L；

Cp——排放的废污水污染物浓度，mg/L；

Ch——初始断面的污染物浓度，mg/L；

Qp——废污水排放流量m3/s；

Qh——初始断面的河流流量，m3/s；
[image: image23]2、本项目的纳污河流耒水，平均流量约为258.0m3/s，根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）规定，Q≥150 m3/s的为大型河流，所评价范围内耒水属于大型河流。预测因子CODcr、NH3-N为非持久污染物，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本评价采用平面二维稳态数学模型解析解，二维连续温度排放水质模型公式为：

式中：

C（x，y）——纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；

Ch——初始断面的污染物浓度，单位为毫克每升(mg/L)；

m——污染物入河速率，单位为克每秒(g/s)；

h——河流平均水深，m；

π——圆周率；

Ey ——污染物横向扩散系数，m2/s；

x——沿河段的纵向距离，单位为米(m)；

y——计算点到岸边的横向距离,单位为米(m)；

u——设计流量下河道断面的平均流速，单位为米每秒(m/s)；

K——污染物综合衰减系数，1/s。

5.1.3水文参数和计算参数的确定 

1、水文参数 

无名水渠属于小型河流，以对环境最不利的枯水期进行预测，其河流水文特征见表5.1-1。

表5.1-1  水文参数一览表 
	水体名称
	水期
	代表性流量（m3/s）
	平均宽度B（m）
	平均水深H（m）
	平均流速V（m/s）
	沿程水力坡降（‰）
	横向扩散系数Ey
	纵向扩散系数Ex

	无名水渠
	枯水期
	0.52
	3.0
	0.5
	0.35
	0.9
	0.0032
	0.1969


耒水属于大型河流，以对环境最不利的枯水期进行预测，其河流水文特征见表5.1-2。

表5.1-2  水文参数一览表 
	水体名称
	水期
	代表性流量（m3/s）
	平均宽度B（m）
	平均水深H（m）
	平均流速V（m/s）
	沿程水力坡降（‰）
	横向扩散系数Ey

	耒水
	枯水期
	30
	300
	7.76
	0.3
	0.27
	0.34


2、混合过程段

（1）无名小渠

[image: image24.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

u

x

exp

0

K

C

C

X

采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）推荐的混合过程段长度计算公式。

式中：Lm——混合段长度，m；

B——水面宽度，2.0m；

a——排放口到岸边的距离，本项目为岸边排放，取0m；

u——断面流速，0.35m/s；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s，用泰勒（Taylor）法求Ey，Ey=(0.058H+0.0065B)(gHI)1/2，求得0.0032m2/s；

计算得出：Lm=327m，即污水排入下游327m后完全混合。在该河段内污染物将会产生污染带，根据预测结果，在该河段内污染物仍能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准限值要求。
（2）耒水

采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）推荐的混合过程段长度计算公式。


[image: image17.wmf]y

2

2

/

1

2

m

E

uB

B

a

5

.

0

1

.

1

B

a

5

.

0

7

.

0

11

.

0

L

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

-

+

=


式中：Lm——混合段长度，m；

B——水面宽度，300m；

a——排放口到岸边的距离，本项目为岸边排放，取0m；

u——断面流速，0.3m/s；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s，用泰勒（Taylor）法求Ey，Ey=(0.058H+0.0065B)(gHI)1/2，求得0.34m2/s；

计算得出： Lm=26368m，即污水排入下游26368m后完全混合。在该河段内污染物将会产生污染带，根据表5.1-10、5.1-10的预测结果，在该河段内污染物仍能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。

3、废水排放源强参数 

本项目入河排污口废水排放量2000m3/d，废水排放流量为0.023m³/s。 

正常排放时污水中CODcr、NH3-N污染物取达标排放值，非正常排放时取进口值。按在正常排放和非正常排放情况下的排放情况列于表5.1-3。

表5.1-3
项目废水排放情况表 

	排放情况
	废水流量QP
	污染因子
	CODcr
	NH3-N

	正常排放
	0.023m3/s
	污染物浓度Cp
（mg/L）
	60
	8

	
	
	污染物排放速率

（g/s）
	0.2025
	0.02025

	非正常排放
	
	污染物浓度Cp
（mg/L）
	240
	30

	
	
	污染物排放速率 

（g/s） 
	0.9722
	0.1215


4、河流本底浓度的确定 

河流本底浓度值见下表。

表5.1-4  河流本底浓度值表 单位：mg/L
	项目
	CODcr
	NH3-N

	耒水
	污染物值（mg/L）
	7
	0.095

	无名小渠
	污染物值（mg/L）
	19
	0.455


5、地表水预测项目环境质量标准 

排污口纳污水体水质耒水执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质标准，无名水渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅴ类水质标准，各标准见表5.1-5。 

表5.1-5  执行的水质标准表 （单位：mg/L）

	序号
	项目
	GB3838—2002Ⅲ类水质
	GB3838—2002Ⅴ类水质

	1
	CODcr
	≤20
	≤40

	2
	NH3-N
	≤1.0
	≤2.0


6、污染物扩散系数计算 

（1）无名小渠

Ey采用泰勒（Taylor）法求得：


[image: image18.wmf]2

/

1

)

)(

0065

.

0

058

.

0

(

gHI

B

H

E

y

+

=


式中：g—重力加速度，9.8m/s2 ； 

I—河流底坡或地面坡度，无量纲；

H—平均水深，m；

B—河流宽度，m。

根据水文参数计算得到无名水渠横向扩散系数：Ey=0.0032m2/s。

（2）耒水

Ey采用泰勒（Taylor）法求得：


[image: image19.wmf]2

/

1

)

)(

0065

.

0

058

.

0

(

gHI

B

H

E

y

+

=


式中：g—重力加速度，9.8m/s2 ； 

I—河流底坡或地面坡度，无量纲；

H—平均水深，m；

B—河流宽度，m。

根据水文参数计算得到耒水横向扩散系数：Ey=0.34m2/s。

5.1.4预测结果

依照前述水质计算模型和水文计算条件，在正常排放（污水处理厂达到设

计标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B排放标准情况）和非正常排放情况下（污水处理厂设备故障，污水直排，污水排放浓度按进水设计浓度计），

CODcr、NH3-N排放对评价河段水质预测结果见表5.1-6～5.1-14。

表5.1-6  预测基本数据

	监测项目
	状态
	排污口排放浓度p(mg/L)
	排污口流量Qp(m3/s)
	本底浓度Ch(mg/L)
	流量Qh(m3/s)

	
	
	
	
	耒水
	无名小渠
	耒水
	无名小渠

	COD
	正常
	60
	0.023
	7
	19
	30
	0.52

	
	非正常
	240
	0.023
	7
	19
	30
	0.52

	氨氮
	正常
	8
	0.023
	0.095
	0.455
	30
	0.52

	
	非正常
	30
	0.023
	0.095
	0.455
	30
	0.52


表5.1-7  无名小渠预测参数选定

	参数
	COD
	氨氮

	
	正常排放
	非正常排放
	正常排放
	非正常排放

	河流上游污染物浓度Ch(mg/L)
	19
	19
	0.455
	0.455

	K综合衰减系数，1/S
	0.00000208
	0.00000208
	0.00000174
	0.00000174

	u流速（m/s）
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35


表5.1-8  耒水预测参数选定

	参数
	COD
	氨氮

	
	正常排放
	非正常排放
	正常排放
	非正常排放

	河流上游污染物浓度Ch(mg/L)
	7
	7
	0.095
	0.095

	K综合衰减系数，1/S
	0.00000208
	0.00000208
	0.00000174
	0.00000174

	u流速（m/s）
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3


表5.1-9  尾水达标排放（CODcr、NH3-N）对评价河段无名小渠的预测值（正常排放）

	X\c/因子
	CODcr
	NH3-N

	1m
	20.736
	0.775

	50m
	20.732
	0.775

	100m
	20.728
	0.775 

	200m
	20.720
	0.774


表5.1-10  尾水达标排放（CODcr）对评价河段耒水的预测值（正常排放）

	X（m）/Y（m）
	CODcr

	
	0
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m
	300m

	1m
	7.7155 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 

	50m
	7.6764 
	7.6700 
	7.6700
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 

	100m
	7.6745 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 

	500m
	7.6720 
	7.6707 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700
	7.6700
	7.6700

	1000m
	7.6714 
	7.6708 
	7.6702 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 

	2000m
	7.6710 
	7.6708 
	78.6703 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 

	3000m
	7.6708 
	7.6707 
	7.6704 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 
	7.6700 

	4000m
	7.6707 
	7.6706 
	7.6704 
	7.6700 
	7.6701 
	7.6700 
	7.6700 

	5000m
	7.6706 
	7.6706 
	7.6704 
	7.6700 
	7.6701 
	7.6700 
	7.6700 


表5.1-11  尾水达标排放（NH3-N）对评价河段耒水的预测值（正常排放）

	X（m）/Y（m）
	NH3-N

	
	0
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m
	300m

	1m
	0.1306 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	50m
	0.1266 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	100m
	0.1265 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	500m
	0.1262 
	0.1261 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	1000m
	0.1261 
	0.1261 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	2000m
	0.1261 
	0.1261 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	3000m
	0.1261 
	0.1261 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	4000m
	0.1261 
	0.1261 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	5000m
	0.1261 
	0.1261 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 


表5.1-12  尾水不达标排放（CODcr、NH3-N）对评价河段无名小渠的预测值（非正常排放）

	X\c/因子
	CODcr
	NH3-N

	1m
	28.360
	1.706 

	50m
	28.355
	1.706

	100m
	28.349
	1.705

	200m
	28.339
	1.705


表5.1-13  尾水非正常排放（CODcr）对评价河段耒水的预测值
	X（m）/Y（m）
	CODcr

	
	0
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m
	300m

	1m
	8.8913 
	8.6700 
	8.6700 
	8.6700 
	8.6700 
	8.6700 
	8.6700 

	50m
	8.7013 
	8.6700 
	8.6700 
	8.6700 
	8.6700 
	8.6700 
	8.6700 

	100m
	8.6921 
	8.6701 
	8.6700 
	8.6700 
	8.6700 
	8.6700 
	8.6700 

	500m
	8.6799 
	8.6733 
	8.6701 
	8.6700 
	8.6700 
	8.6700 
	8.6700 

	1000m
	8.6770 
	8.6740 
	8.6708 
	8.6700 
	8.6700 
	8.6700 
	8.6700 

	2000m
	8.6749 
	8.6737 
	8.6716 
	8.6700 
	8.6701 
	8.6700 
	8.6700 

	3000m
	8.6740 
	8.6733 
	8.6719 
	8.6700 
	8.6702 
	8.6700 
	8.6700 

	4000m
	8.6734 
	8.6730 
	8.6720 
	8.6700 
	8.6704 
	8.6701 
	8.6700 

	5000m
	8.6730 
	8.6727 
	8.6719 
	8.6700 
	8.6705 
	8.6702 
	8.6701 


表5.1-14  尾水非正常排放（NH3-N）对评价河段耒水的预测值
	X（m）/Y（m）
	NH3-N

	
	0
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m
	300m

	1m
	0.1537 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	50m
	0.1299 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	100m
	0.1288 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	500m
	0.1272 
	0.1264 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	1000m
	0.1269 
	0.1265 
	0.1261 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	2000m
	0.1266 
	0.1265 
	0.1262 
	0.1261 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	3000m
	0.1265 
	0.1264 
	0.1262 
	0.1261 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	4000m
	0.1264 
	0.1264 
	0.1262 
	0.1261 
	0.1260 
	0.1260 
	0.1260 

	5000m
	0.1264 
	0.1263 
	0.1262 
	0.1261 
	0.1261 
	0.1260 
	0.1260 


由预测结果可知，在正常排污工况情况下，污水处理厂排污口下游河段无名小渠及耒水CODcr、NH3-N的浓度预测值均能够满足《地表水环境质量标准》相应标准限值要求。污水处理厂排放的污水对耒水影响较小。 
在非正常排污工况下，污水处理厂排污口下游河段CODcr、NH3-N的浓度预测值亦能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准限值要求，但事故状态下污水排放对无名小渠及耒水水体水质有一定的不利影响，会造成水体污染物浓度一定程度的增加，因此污水处理厂应采取有效的风险防范措施防止事故排水的发生，杜绝事故排放。 

综上，本污水处理厂出水对无名小渠及耒水水质的影响程度及范围均较小，对整个预测河段产生的影响较小。

5.2对水功能区水质影响分析

耒阳市新市镇污水处理厂的入河排污口处于项目西侧无名水渠，水质目标为Ⅴ类，耒水耒阳市~衡南段，水质目标为Ⅲ类。

根据设计要求，项目污水处理厂正常运行情况下将污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后排放至无名小渠最终汇入耒水。无名小渠及耒水CODcr、NH3-N等因子叠加背景值后均能满足相应水质要求，本排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也基本不会影响相邻水功能区的使用。

污水处理厂在事故排污时，CODcr、NH3-N等因子对无名小渠及耒水水质有一定影响，项目应采取相应防范措施，禁止事故废水排放的发生。因此，污水处理厂制定严密应急措施，如在线监控系统等。确保项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，以免对当地水环境造成污染。
5.3对水生态影响的分析

运营期处理达标后的尾水排放，在一定范围内对水生生态造成影响，在短距离水体中氮、磷等营养物质增加，加大水体营养化程度，同时浮游藻类增多，影响水体透光度，改变了水生生物的生存条件，对水生生态有一定的影响。
5.3.1对水生生物区系组成的影响分析

运营期尾水排放进入无名小渠汇入耒水，导致水体营养物质增加，耗氧量增加，引起水体富营养化，水体氧含量下降；排水口附近局部区域氨氮、总氮、总磷较高，将对鱼类等水生生物产生一定的毒副作用，由于河水自身的稀释作用，污染物进入水体后被迅速稀释至地表水环境质量标准范围内。因此运营期正常排放时，尾水排放对无名小渠及耒水鱼类区系组成的直接影响有限。

5.3.2对水生生物种群结构的影响分析

运营期尾水排放将导致氮磷增加，富营养化风险增加。排污口附近浮游生物、底栖动物耐污性种类比例升高，寡污性种类减少或消失，种群结构发生改变。尾水排放对鱼类的影响主要是通过饵料基础产生的间接影响，浮游生物的增加将导致滤食性种类比例升高，而杂食性、草食性鱼类的比例将下降。由于尾水排放量占耒水径流量的比例很小，污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近，影响范围主要是排水口附近水域。

因此，运营期对鱼类等水生生物种群结构的影响在可控范围内。

5.3.3对鱼类等的影响分析

根据废污水性质，对下游鱼类影响较大的水质因子为有机污染物，经过模拟

计算，本污水处理厂建成以后，正常排放情况下，所排污水中COD、NH3-N使评价段河水浓度有所增加，但是能够满足河道水质管理目标。因此，在废污水正常排放情况下，工程实施所造成的水质变化幅度是鱼类可以承受的。在非正常排放情况下，对河道排放的污染物浓度略微增加，也能满足河道水质管理目标，水质变化幅度也是鱼类可以承受的。

5.3.4对其他水生生物的影响分析

经过论证计算可知，正常排放情况下，对直接或间接受纳的水体水质类别没有发生显著变化，不会对该河饵料生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正常排放情况下，由于有机污染物浓度较高，但该排放情况是短时性的，污染物随着水流逐渐稀释，不会引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化。

5.3.5 对水生生物繁殖的影响分析

水污染对鱼类的生理活动会产生一定影响，一般分为急性毒性、亚急性毒性、慢性毒性。生活污水中对鱼卵孵化和仔稚鱼早期发育毒性最大的是氨氮。中国海洋大学黄杰斯研究了氨氮对花鲈孵化的影响，指出氨氮浓度对花鲈幼鱼的耗氧率、排氨率有显著影响。西南大学鲁增辉研究了氨氮对稀有鮈鲫胚胎和卵黄囊期仔鱼的毒性效应，低剂量的氨氮溶液暴露能引起仔鱼的死亡、心率减缓和心律不齐、未形成功能性的鳔、体长体重降低以及心包、卵黄囊水肿等多种毒性效应。广东海洋大学彭俊的研究指出罗非鱼随着氨氮与亚硝酸盐浓度的升高，孵化率与仔鱼活力随之降低，生长速度减缓。根据调查，本项目纳污河流耒水是大型河流，排污口尾水排放口下游无产卵场，根据尾水排放预测模型，污染物在排污口下游均可达到Ⅲ类标准，因此，本项目运营期尾水排放对鱼类产卵繁殖影响较小。

5.4对地下水影响的分析
本项目不开采地下水，同时也无注入地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。同时，本项目废水经管道输送，管道和处理设施均做好防渗防腐措施，固废按照规范设置临时堆放点，实现无害化处理，因此本项目污染地下水的可能途径较少。

5.5对河流水温的影响分析

本排污口排放的废污水主要为污水处理厂尾水，出水温度为常温。排水的温度与河水温度基本一致，排污口污水排入无名小渠汇入耒水后，对无名小渠及耒水水温影响可忽略不计。

5.6对第三者影响的分析

5.6.1对上游取水口的影响

本项目上游约1000m处为耒阳市新市镇自来水厂取水口，根据该水厂饮用水源划分技术方案以及饮用水水源地保护区划分结果图可知，新市镇自来水厂取水口位于项目上游，入河排污口距离上游饮用水源保护区最近距离约为900m。

根据现场调查，耒阳市新市镇污水处理厂入河排污口距上游取水口较远，污水处理厂尾水排入耒水，不会倒流至上游，且项目生活污水处理厂尾水排入无名小渠汇入耒水后对耒水污染物增加程度较小，基本不会对耒水上游取水口造成影响，故本项目入河排污口对耒水上游取水口基本无影响。

5.6.2对农田灌溉用水的影响

无名小渠及耒水沿线的主要作物类型是水稻、油菜及其它杂粮和经济作物，耒水将为沿线农作物提供灌溉水。根据《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），旱作类灌溉水质要求为化学需氧量≤200mg/L、五日生化需氧量≤100mg/L、悬浮物≤100mg/L；水作类灌溉水质要求为化学需氧量≤150mg/L、五日生化需氧量≤60mg/L、悬浮物≤80mg/L。对比本项目退水水质，耒阳市新市镇污水处理厂正常工况退水水质满足农田灌溉用水要求，因此对沿河农田灌溉没有影响。

5.6.3对耒水国家湿地公园的影响分析

[image: image20.png]



图5.6-1  本项目排污口与耒水国家湿地公园位置关系图
根据调查，项目排放河段为耒水国家湿地公园湿地保护区范围内。本项目尾水排出后，根据预测分析，尾水正常排入无名小渠汇入耒水，排污口汇入下游河段耒水1m处CODcr增量约0.0455mg/L、NH3-N增量约0.0046mg/L，增幅很小。随水流方向，CODcr、NH3-N预测浓度呈逐步降低趋势，且下游水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目尾水经过专管排入无名小渠汇入耒水湿地保护区，一方面耒水流量远大于本项目尾水流量，尾水汇入湿地保护区对河流水量基本无影响；另一方面，本项目污染物为非持久性污染物，排入量不大，通过水体自净，污染物基本被降解，且通过无名小渠0.2km水体稀释自净，尾水汇入对其水质亦无明显影响。由于耒水国家湿地公园保护区水域水质、水量在本项目尾水汇入后，基本无变化，因此，水域内水生生态生境不会受到影响，水生生物种群类别、数量、结构亦不会发生变化。因此，本项目尾水排放对平耒水国家湿地公园保护区水质、水量、水生生态无明显影响。

耒水论证区域水体的主要用途为农业用水，水质目标为Ⅲ类标准。经调查，排污口评价范围内无集中饮用水取水口，也无其它生活和工业用水取水口，亦无现状养殖或规划养殖区，本污水处理厂尾水正常排放情况下，排污口汇入下游河段耒水CODcr增量约0.0455mg/L、NH3-N增量约0.0046mg/L，增幅很小，对河流水质无明显影响。CODcr、NH3-N浓度预测值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。且排水区不涉及河道防洪，排污口为岸边排放，基本不会对河道防洪产生影响。因此，耒阳市新市镇污水处理厂正常排放情况下，区域水质能满足用水要求，对水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生的影响极小。

综上，耒阳市新市镇污水处理厂排污口后正常排放情况下，区域水质能满足用水要求，且不占用耒水湿地公园用地，对水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生的影响极小。建设单位需要对入河污水进行妥善处理与监控，严格控制污水水质达标排放，将基本不会对江河水功能区水质、生态产生不良影响，只要建设单位对污水处理厂严加管控，严格控制污水水质达标排放，则基本不会对无名小渠及耒水水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生不良影响。

第六章 风险分析及防治措施
6.1风险分析 

6.1.1风险事故分析

综合环境风险识别和一般污水处理厂运行期发生的环境风险事故，本项目运行期可能发生的环境风险事件主要为：

由于污水进水水质突然变化、操作不当、设备故障、管道断裂、停车检修等原因，导致的本项目所接纳的废水未经处理后直接外排的废水非正常排放事件。

排水管道因工人操作失误、地温冷热变化、人为破坏等原因发生破裂或渗漏风险事件。

6.1.2风险影响分析

1）废水非正常排放影响分析

废水非正常排放事件发生，废水未经处理直接经无名小渠外排至耒水。根据废水非正常排放预测结果，污水处理厂排污口下游河段无名小渠1m处CODcr增量约6.24mg/L、NH3-N增量约0.85mg/L，污水处理厂排污口汇入下游河段耒水1m处CODcr增量约0.89mg/L、NH3-N增量约0.06mg/L，虽然预测浓度能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准限值要求，但增幅较大，对河水水质有一定影响，尤其在污水排口附近。
2）排水管道泄漏事件影响分析  

本工程修建污水管网收集纳污范围内的废水，处理后经排放管道排至西侧无名小渠汇入耒水。废水管道可能因工人操作失误、地温冷热变化、人为破坏等原因发生破裂或渗漏风险事件。

若排水管道发生破裂或渗漏，尾水进入土壤，渗入地下，会对地下水造成一定的污染，冒出地面水可能在死角处汇集滋生蚊虫、散发恶臭，对周围居民的生活产生较大的影响，流入农田还会改变土壤性质，降低农作物产量，对沿线居民的生产生活造成影响。

3）其他风险事件分析

①电力及机械故障

污水处理厂主体建筑建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，导致污水事故排放，影响纳污水体水质。

本污水处理厂设计中供电来源于镇区电网，机械设备选型采用先进产品，其自控水平很高，因此由于电力、机械故障造成的事故几率很低。

②污水处理厂停车检修

在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入井下操作；污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会产生劳动安全上的危害风险。

③污泥的影响

本项目每天有湿污泥产生，污泥中含有一定有机物、微生物及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。

此外，若污染无法及时清运处理，污泥长时间未经处理放置，易引起污泥发酵，出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。

④暴雨的影响

本项目场地标高高于50年一遇洪水水位，场地设置一定的坡降，并设置雨水沟，以便于厂内雨水排出厂外。本项目采用的是生化组合池，为加盖，雨水不会进入装置内，因此暴雨不会对本项目造成影响。

6.2风险防范措施

根据风险分析，提出防止风险事故措施对策如下：

1、选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备（潜污泵、内回流泵、污泥泵、外回流污泥泵等）应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

2、加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

3、严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

4、对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程，为今后的正常运行管理奠定基础。

5、主动接受和协助地方生态环境局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理厂的监督，最大程度减小不正常排放的可能性。加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

6、污泥应及时清运，采用专用密闭运输车辆，避免散发臭气，撒落，污染环境。加强污泥处理装置的检查维护，及时发现问题并处理，同时配备必要的药剂防止发生污泥发酵，减少恶臭气体排放。

7、确定各排水管道运行维护工程人员，为使管道系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管道操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修；定期检查穿越水体管道运行情况，发现问题及时停运维修。

6.3事故应急措施 

环评要求污水处理厂制定突发环境事件应急预案，在发生突发环境事件时，应根据《突发环境事件应急预案》规定的各项应急措施进行紧急处理。 
6.3.1暴雨造成污水处理厂无法正常工作应急措施
应急小组按防汛区域做好应急措施，使厂区的排水系统畅通，停电并加固临时用电线路，保证通讯畅通。应急领导组织厂区人员将重要设备加以安置保护，同时人员应进行自我保护。

6.3.2停电造成污水处理厂无法正常工作应急措施

1、计划停电事故应急处置

得知停电计划后，具体的应急过程为：停电前，将组合池的污水全部处理完，根据停电时间的长短确定能够容纳停电期间入厂污水量，如不能，及时安排应急备用电源，确保污水处理设备正常运行，实现达标排放。 

2、临时停电事故应急处置

现场人员立即联系电力部门进行电力维修，以尽快恢复厂区正常供电；并联系备用电源进场，应满足应急用电。

在组合池与外排渠道间设置闸板，无电力供应时关闭闸板，污水临时存放在组合池内，待事故排除后再将污水重新提升至后续处理单元。 

环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。

事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产。

6.3.3管网泄漏应采取的应急措施

1、发生管网泄漏后，事故发现人员在做好自身防护时，立即报告单位负责人和应急领导小组，应急领导小组应立即应急预案。
（1）抢险组按应急方案用最短时间组织好人员和物资，包括：符合干线型号的套袖、葫芦头、铅、麻等等备件工具，抢修人员必须佩戴好劳动保护用品；物资组应立即按应急方案，迅速确认设备是否完好，迅速赶到抢险组集合地点。

（2）对妨碍抢修的建筑、附属设施、公路、线杆需要拆扒、破路、迁移的，对地下管线、电缆、光缆影响抢修的等等一系列情况需要协调解决的及时向应急办公室及相关部门进行汇报，在最短时间协调解决确保抢修时间。

（3）应急领导小组迅速通知镇政府，通知爆管情况，争取于最短时间内停止进水，便于抢修。

2、管网维护措施 

（1）污水处理厂的稳定运行与管网的维护关系密切，应十分重视管网的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。 

（2）污水干管设计中，要选择适当的充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，最大限度地收集生活污水。 

（3）排污单位应严格执行国家和地方的有关排放标准，易燃易爆物严禁排入截污管道。

6.3.4污水处理设施设备故障应采取的应急措施

1、通知镇区尽量减少进厂污水的输送量。 

2、控制厂内调节池进入处理单元的污水量，污水临时存放在组合池内，待事故排除后，再将污水重新提升至污水处理设施，处理达标后排放。 

3、 环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并监测下游河流控制断面水质，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。

4、事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产。

6.3.5进水水量超标应急措施 

当污水量严重超过设计流量时， 可考虑采用如下处置办法： 

1、通知镇区排水户，减少输送污水。 

2、如出现污水水量超过总设计水量时，可报相关政府部门，申请临时超

标排放，通过事故排放口分散排入河道。 

6.3.6进水水质超标应急措施

1、暂时停止进水，尽可能的采用应急泵将未达到排放标准的废水泵入组合池再次处理，确定废水能够达标排放再进水；

2、安排人员对超标废水来源进行调查，分析进水水质恶化原因，尽可能阻止超标废水再次流入。

3、安排化验室工作人员分析进水水质情况，主要因子为pH值、COD、氨氮。

（1）若pH过低或者过高，采用酸或碱，调节pH至中性。

（2）若COD浓度超过污水处理厂设计进水水质，增大生化降解能力；增强对COD的处理效果；适当调节减小进水量。

（3）若氨氮浓度过高，增强对氨氮的处理效果。

6.3.7出水水质超标应急措施

1、将进水暂存在尊称，关闭污水处理系统闸板和关闭阀门等控制系统，待检修完毕，确定废水能够达标排放再处理组合池的污水。

2、安排人员对系统进行检修，确定修复时间，根据修理时间及管网情况确定能否容纳入厂的废水，如不能，及时报告镇政府及生态环境局，申请临时超标排放。

3、安排监测人员对污水总排口水质进行监测，统计监测数据，如实汇报水质情况及事故发展态势。
6.3.8进水水质营养不平衡的应急措施

1、当进水水质出现C、N、P浓度较低或进水的C：N：P失衡，须投加相应的营养物质，以保证微生物的正常生长和足够的微生物量，确保水质的达标排放。

2、气温较低时，可能出现硝化菌的生长受到一定的抑制，可接种一部分硝化菌，增加污泥的回流量以达到正常的脱氮效果。

6.3.9停产检修的应急措施 

若污水处理工程需要停产检修设备，应提前做好计划。检修前应书面通知镇政府、生态环境部门等相关单位。同时组合池处于放空状态，以便能够蓄存定量进水。若事故池不能蓄水，报告相关政府部门，申请临时超标排放。

6.3.10发生事故排放时对下游水生态造成影响的应急措施 

1、按预案规定将情况通报镇政府、衡阳市生态环境局耒阳分局、耒阳市水利局等相关部门。 

2、尽快控制污染源，关闭出水闸阀，停止污染物的继续排放。

3、对已造成的水域污染的情况，应尽可能控制和缩小已排放污染物的扩散、辐射、蔓延的范围，把事故危害降低到最小程度。

4、做好区域水质应急监测。对水域受污染水体进行修复，待水域水质、水生态恢复正常且稳定后，再恢复污水处理厂运行。 

6.4应急监测 

6.4.1应急监测方案

重大环境危险事故发生、抢险应急的同时，应急监测组负责监测人员对事故现场进行侦察检测，掌握超标污水扩散区域，附近水系分布及流向；对厂区周围地表水进行监测。 

（1）监测因子

pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等。 

（2）监测方法

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污染物在水环境中的浓度。其次由于环境污染事故发生时，污染物的分布不均匀、时空变化大，需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

①现场监测应当优先使用试纸、便携式仪器等测定。

②对于现场无法进行监测的，应当尽快送至实验室进行分析，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

③若无环境应急监测能力的，或部分监测指标无能力监测的，可以委托当地具有环境应急监测能力的单位进行，必要时应与县、市环境监测站联系进行监测。

（3）监测频次
应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次。最近一次应急监测方案中，全部监测点位特征污染物的48 h连续监测结果均恢复到本底值或背景点位水平时，则可终止应急监测。

（4）监测点位

排污口及下游无名小渠汇入耒水处断面及下游耒水500m、1000m、3000m断面。

6.4.2应急监测人员的防护措施

1、进入突发性环境污染事故现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定配备必需的防护设备，未经现场指挥、警戒人员许可，不得进入事故现场进行采样监测。 

2、应急监测时，至少应有2人同行。

6.5建立事故性排放的报告制度 

一旦事故性排放事件发生，应及时发现和处理，并迅速向当地政府及有关职能部门报告，配合当地政府对事故性排放进行处理。

6.6建立责任追究机制 

为避免发生水环境风险事故，必须建立健全科学的责任追究制度。如果发生水环境风险事故，必须按照相关制度进行责任追究，直至述诸法律追责。

第七章 保护措施

7.1加强工程运行管理 

切实加强污水处理厂运行管理，保证污水处理工程运行率达100%，避免非正常排放现象的发生。加强生产管理，防止“跑、冒、滴、漏”。严格安全生产管理，经常性开展安全生产检查，发现问题并及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，保证生产操作人员熟悉发生非正常排放时的应急处理措施。 

7.2完善入河排污口规范化建设 

入河排污口设置单位应设立标识牌，并在接入污水口和排污口处设置监测井或明渠段取样点；安装入河排污口流量自动监测设备，与衡阳市生态环境局耒阳分局的水资源管理信息平台联网，并采取切实有效的措施，保证监测设备正常运行；将排污口基本情况和排放的主要污染物质量、入河排污口位置图以及定期报表资料进行归档，建立入河排污口档案。 

7.3建立信息报送制度 

入河排污口设置单位定期向县级或市级行政主管部门如实报送上一年度入河排污口有关情况的报表。 

县级或市级行政主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口开展监督性检查和年审工作，不定期组织排污口第三方监督性监测，并向上级行政主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况的统计报表。 
7.4开展排污口设置竣工验收 

为加强入河排污口监督管理，切实保护水资源和水环境，入河排污口设置单位在工程竣工验收后，应尽快向设置审批单位申请验收，经验收合格后的入河排污口方可正式投入使用。

入河排污口设置验收内容应包括：污水处理设施验收合格；入河排污口设置审批手续完备，技术资料齐全；入河排污口已按行政许可决定的要求建成，污水排放符合行政许可决定中提出的标准及总量控制要求；有削减要求或削减承诺的，有关措施和承诺已经落实；污水处理设施水质水量监测设备、监测频次、报送信息方式等符合有关规定的要求；入河排污口设置单位有完善的水污染事件应急预案；有关水资源保护措施全面落实等。

7.5加强水功能区监督管理 

根据水利部《水功能区监督管理办法》及《衡阳市水功能区划》，衡阳市生态环境局耒阳分局应加强水功能区监督管理。开展水功能区水质监测工作，及时掌握水功能区水环境状况，采取切实可行的措施确保实现水功能区水质管理目标。

7.6排污口规范化建设及管理

根据国家有关标准和规范的要求，在管道前设置观察井，满足“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”管理要求；排污口、在线监控应设立专门的工作岗位，专职管理，按班操作，并应有完善的岗位制度和详细的操作规范，应有检查考核制度，协调好排污管网和在线监控机构的管理工作。确保排污口、在线监控系统正常发挥其应有的作用。严格加强污水排入排水管网许可管理，该管理至少应包含各企业排污单位的排水量、水质标准要求，确保稳定排放的措施及相关应急处理措施以及废水排放途径等基本内容。排污口的设置须按有关规定进行规范化建设，并设置连续在线自动计量监测仪。

（1）排污口技术要求

①入河排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。

②入河排污口应设置在设计洪水淹没线之上，工程设施应符合防洪要求。

③入河排污口不得设暗管通入河道底部，如特殊情况需要设管道的，必须留出观测窗口，以便于采样和监督。

④入河排污口处应设置明显的标志牌，标志牌内容包括入河排污口编号、入河排污口名称、入河排污口地理位置和经纬度坐标、排入水功能区名称及水质保护目标、入河排污口设置单位以及入河排污口设置审批单位及监督电话。
（2）排污口标志

入河排污口标志的设置应按照《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）、《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》中有关规定执行，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。

（3）排污口建档要求

排污单位应建立排污口基础资料和管理档案，如：排污单位名称、排污口性质及编号、排放主要污染物种类等。

（4）排污口环境保护设施管理要求

①规范整治排污口有关环境保护设施（如：标志牌等），加强日常监督管理，排污单位应将环保设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。
②排污单位应配备专职人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。

7.6-1
排污口（源）标志牌设置要求
	要求
	废水排放口

	提示符号
	[image: image21.png]BAHRD

BEH:

#EORS

BRBRR.
T3






	功能
	示污水向水体排放

	背景颜色
	底和立柱为绿色

	图形颜色
	图案、边框、支架和文字为白色

	辅助标志内容
	（1）排放口标志名称；（2）单位名称；（3）编号；（4）污染物种类；（5）XXX生态环境局监制

	            辅助标志字形
	黑体字

	            志牌尺寸
	平面固定式标志牌外形尺寸：480×300mm

立式固定式标志牌外形尺寸：420×420mm

	            高度要求
	标志牌最上端距地面2m，地下0.3m

	标志牌材料
	1、标志牌采用 1.5~2mm 冷轧钢板；

2、立柱采用 38×4 无缝钢管；

3、表面采用搪瓷或者反光贴膜。

	标志牌的表面处理
	1、搪瓷处理或贴膜处理；

2、标志牌的端面及立柱要经过防腐处理。

	标志牌的外观质量要求
	1、标志牌、立柱无明显变形；

2、标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落；

3、图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损；

4、标志牌的表面不应有开裂、脱落及其它破损。


7.7对水质的保护措施 

7.7.1污水处理厂水质监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018），根据本报告的各类水污染物及特征污染物的预测，本项目水质监测计划见表7.7-1。 

表 7.7-1 污水处理厂环境监测计划表 

	项目
	监测位置
	监测项目
	监测频次

	水质监测报告
	污水处理厂总排口
	流量、pH、SS、CODcr、BOD5 、NH3-N、TN、TP、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数
	1次/月

	在线监测设备
	污水处理

厂总排口
	流量
	1次/2小时


此外，本报告从污水处理厂运营对无名小渠及耒水影响的长期考虑，提出如下建议：

1、在发现污水处理厂处理废水水质异常的情况下应立即告知当地生态环境主管部门，并做好相应的取样留样、应急监测的准备。同时启动相应的应急预案。

2、定期开展内部化验员培训，提高检测精度。 

3、不断完善和更新实验室监测设备、监测因子，加强水质监测指标能力。 

4、按季度对排污口所在水域水质进行内部化验检测存档，并将检测数据提供衡阳市生态环境局耒阳分局报备，检测点位、因子、频次由衡阳市生态环境局耒阳分局根据情况决定。
7.8对水生态的保护措施

（1）加强进、出水质管控：对项目进、出水的流量及pH、COD、NH3-N等因子进行监控，确保进水水质在可接受范围内，以免高浓度污水影响处理系统的正常运行，一旦发现进水中污染物浓度高于进水水质控制要求，应迅速对进水进行阻断或应急处理，追查污染源头。 

（2）加强运营管理：必须认真做好污水处理厂的日常管理工作，加强对员工的培训和教育，提高其工作责任心；制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故排放。 

（3）定期检修机械设备：加强对各类设备的定期检查、维护和管理，以减少事故隐患； 污水处理厂应采用双回路供电，防止因停电而造成运转事故。 

（4）设置警示牌：规范建设排水管道及排污口，管道相应位置及排污口设置明显的警示标志，确保管道及排污口的安全运行。 

第八章 入河排污口设置可行性、合理性分析
8.1污水处理厂废水 

①废水来源及构成 

本工程服务纳污范围为新市镇镇区，主要为居民生活污水。污水主干管敷设在新市镇道路上。项目入河排污口废水来源主要是耒阳市新市镇污水处理厂处理达标后排放的尾水。 

②入河污染物量、污染物排放浓度和总量
本项目近期设计处理规模为2000m3/d，按年生产日365天计算，本项目入河废污水量为730000m3/a。本项目污水处理厂的尾水中的主要污染物有CODcr、BOD5、SS、TP、TN、NH3-N等，本项目外排水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

本项目入河排污口正常与非正常情况下（污水未经处理直接排入无名小渠最终汇入耒水）污染物排放量见8.1-1。 

           表 8.1-1 本项目入河排污口正常与非正常情况下的排放量

	类别
	污染物名称
	出水浓度

（mg/L）
	日排放量

（t/d）
	年排放量

（t/a）
	经污水处理厂后污染因子减少量（t/a）
	削减率

（%）

	正常
	CODcr
	60
	0.12
	43.8
	131.4
	75 

	
	BOD5
	20
	0.04
	14.6
	94.9
	86.7 

	
	SS
	20
	0.04
	14.6
	116.8
	88.8 

	
	NH3-N
	8
	0.016
	5.84
	16.06
	80

	
	TN
	30
	0.04
	14.6
	10.95
	45.4 

	
	TP
	1
	0.002
	0.73
	1.46
	66.7

	非正常
	CODcr
	240
	0.48
	175.2
	/
	/

	
	BOD5
	150
	0.3
	109.5
	/
	/

	
	SS
	180
	0.36
	131.4
	/
	/

	
	NH3-N
	30
	0.06
	21.9
	/
	/

	
	TN
	35
	0.07
	25.55
	/
	/

	
	TP
	3
	0.006
	2.19
	/
	/


8.2入河排污口设置可行性分析论证 

（1）本污水处理厂主要处理集镇区的居民生活污水，项目以服务区域内规划、现状用水量以及现状污水排放量等基础资料为依据，按照统一规划的原则，确定污水处理厂处理能力2000m3/d。

（2）无名水渠枯水期流量为0.52m3/s，本项目排污量为0.023m3/s，远小于无名水渠枯水期流量，不会影响无名水渠行洪排涝。耒水枯水期流量为30m3/s，本项目排污量为0.023m3/s，远小于耒水枯水期流量，不会影响耒水行洪排涝。

（3）根据建设单位提供资料，本工程污水处理经排污专管排往无名小渠流经约230m后汇入耒水，水质拟按下列设计条件确定：

①排污口河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类、Ⅴ类标准。

②本污水处理厂将污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级B标准后经无名小渠流经230m后在汇入耒水，污水处理厂符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002）中“城镇污水处理厂出水排入GB3838地表水Ⅲ类功能水域，执行一级标准的B标准”的要求，因此拟建入河排污口符合达标排放的要求。

（4）污水处理厂设计规模2000m3/d。镇区生活污水通过污水管网输送到本污水处理厂统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，通过无名小渠入河排污口后在排入耒水。项目入河排污口污水排放量为730000m3/a，污水中CODcr和NH3-N污染因子在正常排放和非正常排放情况下，污染物排放量均小于其论证河段的纳污限制排放总量。 

综上所述，本项目入河排污口是设置可行的。

8.3入河排污口设置合理性分析 

8.3.1与“三线一单”符合性分析

表8.3-1   本项目与“三线一单”文件符合性分析

	类别
	相符性分析
	符合性

	生态保护红线
	项目位于耒阳市新市镇新市村，无名小渠南侧，根据耒阳市生态红线范围图，本项目不在生态保护红线范围内
	符合

	环境质量底线
	根据环境质量现状调查，项目地环境现状良好，尚有足够的环境容量；本项目为乡镇污水综合治理项目，对区域水环境具有正向改善影响。项目运行不会突破区域环境质量底线
	符合

	资源利用上限
	项目所需的水、电能占所在区域水、电资源比例很小，用地7206.67平方米，不占用基本农田等禁止开发用地，符合当地资源利用上线要求
	符合

	环境准入负面清单
	根据《国家发展改革委 商务部关于印发〈市场准入负面清单（2022 年版）〉 的通知》中的产业准入负面清单以及衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控 的意见（衡政发〔2020〕9号）中衡阳市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单，本项目为乡镇污水处理厂项目，不属于上述产业准入负面清单中禁止建设的行业，因此本项目符合负面清单要求相关要求
	符合


    本项目位于耒阳市新市镇新市村，污水厂位于耒水新市镇段东侧约140m，根据衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（衡政发[2020]9号），新市镇属于“优先保护单元”，环境管控单元编码为ZH43048110001。项目与衡阳市“三线一单”的相符性见表8.3-2。
表8.3-2  项目与衡阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见的符合性分析

	管控领域
	环境准入和管控要求
	本项目
	符合情况

	空间布局约束
	（1.1）禁止新建钢铁、焦化等行业的高污染项目。

（1.2）区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。
	（1.1）本项目为乡镇污水处理厂，不属于所述禁止项目。

（1.2）不涉及。
	符合

	污染物排放管控
	（2.1）加强工业水污染防治、加快污水管网及处理设施建设、强化饮用水源保护、黑臭水体治理等为重点，开展水污染防治计划，全力保障饮用水安全和改善水环境质量。

（2.2）加强城区燃煤锅炉整治，全面实施大气污染物特别排放限值；渣土、建材、垃圾运输车辆必须全封闭运输，施工场地全封闭围挡作业；禁止城区露天焚烧垃圾、露天烧烤等行为，禁止焚烧秸秆。

（2.3）以“减量化、无害化、资源化”为重点，加快推进垃圾分类收集减量和资源综合利用，提升危险废物安全处置能力，推进一般工业固废综合利用。
	（2.1）本项目收集的乡镇生活污水通过“格栅、VFL、消毒”处理后可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，可达标排放，可改善水环境质量。

（2.2）不涉及。

（2.3）项目危废拟暂存于厂内危废暂存间，委托有资质单位处置。
	符合

	环境风险防控
	（3.1）推动项目、区域、流域尺度环境风险评价和环境应急预案编制。定期开展环境污染隐患排查和计划执法，加强政府、企业环境风险应急演练管理。

（3.2）采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险
	（3.1）企业制定了风险管理制度、突发环境事件应急预案。

（3.2）不涉及。


	符合

	资源开发效率要求
	（4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。

（4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。
	均不涉及
	符合


综上所述，本项目符合《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（衡政发[2020]9号）》。
8.3.2与《中华人民共和国渔业法》相符性分析 

《中华人民共和国渔业法》于1986年颁布之后，于2013年进行了第四次修订。根据相关规定，对建设项目的限制性规定为“第三十五条：进行水下爆破、勘探、施工作业，对渔业资源有严重影响的，作业单位应当事先同有关县级以上人民政府渔业行政主管部门协商，采取措施，防止或者减少对渔业资源的损害；造成渔业资源损失的，由有关县级以上人民政府责令赔偿”。 

本项目排污口设置于无名小渠，管道施工均位于无名小渠一侧，无需穿越无名小渠。根据调查，水域内主要鱼类为当地常见种小鱼，无“鱼类三场”，本项目施工持续时间短，对渔业资源影响甚微，符合《中华人民共和国渔业法》相关规定。

8.3.3与《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》排放标准相符性分析 

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）规定：城镇污水处理厂出水（含再生利用）中污染物许可排放浓度依据 GB 18918 及其修改单确定。

表 8.3-3  污水处理厂出水标准

	序号
	项 目
	处理厂出水排放标准

	1
	pH
	6～9

	2
	CODCr
	≤60

	3
	BOD5
	≤20

	4
	SS
	≤20

	5
	NH3-N
	≤8

	6
	TP
	≤1

	7
	TN
	≤30


根据湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知（湘建村[2019] 230号）新、改、扩建的乡镇生活污水处理设施排放标准1、建制镇生活污水处理设施执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级（B）标准，本项目废水处理工艺采取“格栅+VFL++消毒”，尾水排放标准设计为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准。因此，污水处理厂处理工艺能满足出水达标，符合“湘建村[2019]230号”的要求。 

8.3.4产业政策相符性分析 

耒阳市新市镇污水处理厂为市政污水处理工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用：15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”。因而，符合国家产业政策的有关要求。

8.3.5与生态红线相符性分析 

依据《湖南省人民政府关于印发〈湖南省生态保护红线〉的通知》（湘政发〔2018〕20 号），经勘核工程布置，污水处理厂排水口不在衡阳市生态保护红线范围内。

8.3.6土地利用规划符合性分析 

根据《耒阳市新市镇污水处理厂及配套管网工程环境影响评价报告》本项目符合土地利用规划。

8.3.7水域管理要求的相符性分析 

本项目入河排污口位于无名小渠东岸，排污口污水受纳水体为无名小渠，水质目标为Ⅴ类。本项目正常排放情况下，尾水出水达到《城镇污水处理工程污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，水处理厂的建设有利于改善排污口所处水功能环境，亦有利于全面有效的解决镇区污水对耒水水体污染问题，并为保障当地人民身体健康，促进环境、经济和社会持续、协调发展做出积极的贡献。同时，也有利于减轻区域耒水的水质污染压力，改善区域的水环境功能。

8.3.8污染物排放量与水资源保护规划要求的相符性分析 

本项目运营后污染物 CODcr 排放量43.8t/a，氨氮排放量5.84t/a，总磷排放量0.73t/a，总氮排放量14.6t/a。满足本项目排污许可年排放限值的要求。本项目运营后，较目前排水现状，预计可削减主要超标水型污染物排放量：CODcr131.4t/a，氨氮16.06t/a，总磷1.46t/a，总氮10.95t/a。 

本项目运营后所在水功能区现状污染物入河量将减少，水域纳污能力将得到提高，本项目作为减排项目，能有效改善所在水功能区域水质现状。 

8.3.9与《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕444号）的符合性分析

根据《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕444号），入河排污口不得设置于饮用水水源一级、二级保护区内；自然保护区核心区、缓冲区内；水产种质资源保护区内；省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内。同时，排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的，其他不符合法律、法规以及国家和地方有关规定的，不予审批。

本排污口位于无名小渠，经无名小渠流经约230m后汇入耒水，不直接在耒水设置排污口。因此排口及下游直接纳污水体不涉及饮用水水源一级、二级保护区，自然保护区核心区、缓冲区，水产种质资源保护区，省级以上湿地公园保育区、恢复重建区。

根据水环境影响预测和纳污能力核算，项目尾水排入无名小渠汇入耒水，污水处理厂排污口下游河段无名小渠1m处CODcr增量约1.119mg/L、NH3-N增量约0.084mg/L，污水处理厂排污口汇入下游河段耒水1m处CODcr增量约0.0455mg/L、NH3-N增量约0.0046mg/L，增幅不大，无名小渠及耒水CODcr、NH3-N浓度预测值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准限值要求，由此可知，尾水排入无名小渠汇入耒水后在很小程度上增加污染物浓度，对水质无明显影响。本项目尾水排入水域后，水域纳污能力仍有剩余，满足无名小渠及耒水水质管理目标要求。

根据上述符合性分析，本排污口设置符合“三线一单”、用地规划、产业政策等法律法规及政策要求。因此，本排污口水设置符合《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕444号）的要求。
8.3.10入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析 

本项目排污口设置于无名小渠东岸，本项目排污口所处无名小渠宽约3.0m，无名小渠两岸堤岸稳固，河道顺直通畅。本项目流量为0.023m3/s，远小于目前无名水渠枯水期流量，不会对无名水渠堤岸产生冲刷。此外，本项目排污口位于河岸边，采用专用管道排放，不影响无名水渠正常行洪。因此，排污口设置对无名水渠的影响较小，满足河道管理的要求。 

据调查，无名水渠20年一遇洪水位76.8m，50年一遇洪水位77.5m，本污水处理厂排污口设计标高为78.5m，在无名水渠洪水位以上，满足防洪要求。
8.3.11入河排污口设置合理性分析 

根据入河排污口设置对水域水质的影响范围分析知，污水处理厂的建设运营从源头改善了无名水渠、耒水的水功能环境。此外，从产业政策、水域管理以及项目尾水排放对水域、河流生态等诸方面因素来看，影响也较小。 

综上所述，拟设排污口的设置是可行的。

第九章 论证结论与建议

9.1论证结论

（1）产业政策分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用：15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”。因而，符合国家产业政策的有关要求。

（2）入河排污口设置

耒阳市新市镇污水处理厂排污口设置于耒阳市新市镇新市村无名小渠东岸，地理坐标：坐标：E112.920246、N26.619170。设计排污口日最大排放量为2000m3/d。污水排放流量为0.023m3/s。

（3）对水功能区水质的影响

无名水渠水质目前满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，耒水水质目前满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，无水质超标情况。

在正常排污工况情况下，污水处理厂排污口下游河段无名小渠1m处CODcr增量约1.119mg/L、NH3-N增量约0.084mg/L，污水处理厂排污口汇入下游河段耒水1m处CODcr增量约0.0455mg/L、NH3-N增量约0.0046mg/L，增幅不大，无名小渠及耒水CODcr、NH3-N浓度预测值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准限值要求，由此可知，尾水排入无名小渠汇入耒水后在很小程度上增加污染物浓度，对水质无明显影响。 

在非正常排污工况情况下，污水处理厂排污口下游河段无名小渠1m处CODcr增量约6.24mg/L、NH3-N增量约0.85mg/L，污水处理厂排污口汇入下游河段耒水1m处CODcr增量约0.89mg/L、NH3-N增量约0.06mg/L，虽然预测浓度能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准限值要求，一定程度上增加污染物浓度，但对水质无明显影响。

（4）对水生态影响的分析

运营期尾水排放无名小渠汇入耒水，由于尾水排放量占无名小渠及耒水径流量的比例很小，污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近，影响范围主要是排水口附近水域。据调查，排污口下游无名小渠0.23km及下游耒水5km范围内耒水水生生态简单，项目运行对耒水鱼类及其他水生动植物种群结构的影响在可控范围内。
（5）对地下水影响的分析

本项目不开采地下水，同时也无注入地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。同时，本项目废水经管道输送，管道和处理设施均做好防渗防腐措施，固废按照规范设置临时堆放点，实现无害化处理，因此本项目对地下水影响较小。

（6）对第三者权益的影响

经调查，评价范围内无集中饮用水取水口，也无其它生活和工业用水取水口，亦无现状养殖或规划养殖区。本污水处理厂尾水正常排放情况下，对水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生的影响极小。

综上所述，在正常排污下，本排污口下游论证范围内，无名小渠水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，耒水水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，符合水功能区管理目标要求。本项目建设运营后可消减排污量，增加环境容量，有利于改善无名小渠及耒水水环境，本项目污水处理厂的建设减少了入河排污量，对论证区域内地表水环境具有正效益。本排污口的设置符合国家产业政策、符合生态红线要求和乡镇规划，另外，从河段河势、河床的稳定以及项目尾水排放对河流生态、第三者权益的影响等诸方面因素来看，影响也较小。可见，拟设入河排污口设置是合理的。

9.2建议

（1）为确保入河排污口污水处理达标排放，应严格执行污水处理厂排放标准。

（2）项目建设必须严格执行“三同时”制度，项目运营期，应确保退水达标和限制排污总量排放，并采取有效措施杜绝入河排污口事故排放。

（3）项目建设涉及的第三人合法水事权益项目业主应负责协调、落实解决，并承担相应责任。
（4）应积极配合和服从主管部门对设置排污口所在水域功能区以及上下游相邻水功能区的管理，建立废污水排放水质监测分析记录，定期向主管部门报送信息；营运期，接受并配合主管部门监测机构定期或不定期的监测。

（5）入河排污口规范化建设应包括统一规范入河排污口设置、竖立明显的建筑物标示碑、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。
� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���









[image: image25.wmf]）

（

）

（

）

，

（

m

m

m

p

+

=

x

k

-

exp

x

4E

y

-

exp

x

E

h

m

C

y

x

C

y

2

y

h

[image: image26.wmf](

)

(

)

h

p

h

h

p

Q

Q

Q

C

Q

C

C

+

+

=

/

p

0

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567901.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

